## 本村
上水道（浄水） |  |  | 本村
| 水質検査項目 | 水質基準 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 29
1 | 一般細菌 | ≦100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず
3 | カドミウム及びその化合物 | ≦0.003 | 本村 8: 0.0003; 本村 29: 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | ≦0.0005 | 本村 8: 5e-05; 本村 29: 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | ≦0.01 | 本村 8: 0.001; 本村 29: 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | ≦0.01 | 本村 8: 0.001; 本村 29: 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | ≦0.01 | 本村 8: 0.001; 本村 29: 0.001
8 | 六価クロム及びその化合物 | ≦0.05 | 本村 8: 0.005; 本村 29: 0.005
9 | 亜硝酸態窒素 | ≦0.04 | 本村 5: 0.004; 本村 8: 0.004; 本村 11: 0.004; 本村 2: 0.004; 本村 29: 0.004
10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | ≦0.01 | 本村 5: 0.001; 本村 8: 0.001; 本村 11: 0.001; 本村 2: 0.001; 本村 29: 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ≦10 | 本村 5: 0.89; 本村 8: 0.91; 本村 11: 1.2; 本村 2: 0.91; 本村 29: 1.2
12 | フッ素及びその化合物 | ≦0.8 | 本村 5: 0.08; 本村 8: 0.1; 本村 11: 0.09; 本村 2: 0.11; 本村 29: 0.11
13 | ホウ素及びその化合物 | ≦1 | 本村 5: 0.02; 本村 8: 0.03; 本村 11: 0.03; 本村 2: 0.02; 本村 29: 0.03
14 | 四塩化炭素 | ≦0.002 | 本村 8: 0.0002; 本村 29: 0.0002
15 | 1,4-ジオキサン | ≦0.05 | 本村 8: 0.005; 本村 29: 0.005
16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ≦0.04 | 本村 8: 0.002; 本村 29: 0.002
17 | ジクロロメタン | ≦0.02 | 本村 8: 0.001; 本村 29: 0.001
18 | テトラクロロエチレン | ≦0.01 | 本村 8: 0.0003; 本村 29: 0.0003
19 | トリクロロエチレン | ≦0.01 | 本村 8: 0.001; 本村 29: 0.001
20 | ベンゼン | ≦0.01 | 本村 8: 0.001; 本村 29: 0.001
21 | 塩素酸 | ≦0.6 | 本村 5: 0.06; 本村 8: 0.08; 本村 11: 0.09; 本村 2: 0.06; 本村 29: 0.09
22 | クロロ酢酸 | ≦0.02 | 本村 5: 0.002; 本村 8: 0.002; 本村 11: 0.002; 本村 2: 0.002; 本村 29: 0.002
23 | クロロホルム | ≦0.06 | 本村 5: 0.001; 本村 8: 0.001; 本村 11: 0.001; 本村 2: 0.001; 本村 29: 0.001
24 | ジクロロ酢酸 | ≦0.03 | 本村 5: 0.003; 本村 8: 0.003; 本村 11: 0.003; 本村 2: 0.003; 本村 29: 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | ≦0.1 | 本村 5: 0.002; 本村 8: 0.003; 本村 11: 0.002; 本村 2: 0.001; 本村 29: 0.003
26 | 臭素酸 | ≦0.01 | 本村 5: 0.001; 本村 8: 0.001; 本村 11: 0.001; 本村 2: 0.001; 本村 29: 0.001
27 | 総トリハロメタン | ≦0.1 | 本村 5: 0.003; 本村 8: 0.006; 本村 11: 0.002; 本村 2: 0.001; 本村 29: 0.006
28 | トリクロロ酢酸 | ≦0.03 | 本村 5: 0.003; 本村 8: 0.003; 本村 11: 0.003; 本村 2: 0.003; 本村 29: 0.003
29 | ブロモジクロロメタン | ≦0.03 | 本村 5: 0.001; 本村 8: 0.002; 本村 11: 0.001; 本村 2: 0.001; 本村 29: 0.002
30 | ブロモホルム | ≦0.09 | 本村 5: 0.001; 本村 8: 0.001; 本村 11: 0.001; 本村 2: 0.001; 本村 29: 0.001
31 | ホルムアルデヒド | ≦0.08 | 本村 5: 0.008; 本村 8: 0.008; 本村 11: 0.008; 本村 2: 0.008; 本村 29: 0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | ≦1 | 本村 5: 0.005; 本村 8: 0.006; 本村 11: 0.005; 本村 2: 0.005; 本村 29: 0.006
33 | アルミニウム及びその化合物 | ≦0.2 | 本村 5: 0.01; 本村 8: 0.01; 本村 11: 0.01; 本村 2: 0.01; 本村 29: 0.01
34 | 鉄及びその化合物 | ≦0.3 | 本村 5: 0.03; 本村 8: 0.03; 本村 11: 0.03; 本村 2: 0.03; 本村 29: 0.03
35 | 銅及びその化合物 | ≦1 | 本村 8: 0.01; 本村 29: 0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 | ≦200 | 本村 8: 5.4; 本村 29: 5.4
37 | マンガン及びその化合物 | ≦0.05 | 本村 8: 0.005; 本村 29: 0.005
38 | 塩化物イオン | ≦200 | 5.8 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 5 | 5.7 | 6 | 6
39 | ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | ≦300 | 本村 5: 47.1; 本村 8: 49.7; 本村 11: 55; 本村 2: 53.2; 本村 29: 55
40 | 蒸発残留物 | ≦500 | 本村 5: 82; 本村 8: 91; 本村 11: 84; 本村 2: 84; 本村 29: 91
41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | ≦0.2 | 本村 8: 0.02; 本村 29: 0.02
42 | ジェオスミン | ≦0.00001 | 本村 8: 1e-06; 本村 29: 1e-06
43 | 2-メチルイソボルネオール | ≦0.00001 | 本村 8: 1e-06; 本村 29: 1e-06
44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | ≦0.02 | 本村 5: 0.005; 本村 8: 0.005; 本村 11: 0.005; 本村 2: 0.005; 本村 29: 0.005
45 | フェノール類 | ≦0.005 | 本村 8: 0.0005; 本村 29: 0.0005
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | ≦3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
47 | ｐＨ値 | 5.8≦pH≦8.6 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭 気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色 度 | ≦5 | bar: 本村 4 to 本村 29
51 | 濁 度 | ≦2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1

## 村島
上水道（浄水） |  |  | 村島
| 水質検査項目 | 水質基準 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 29
1 | 一般細菌 | ≦100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず
3 | カドミウム及びその化合物 | ≦0.003 | 村島 8: 0.0003; 村島 29: 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | ≦0.0005 | 村島 8: 5e-05; 村島 29: 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | ≦0.01 | 村島 8: 0.001; 村島 29: 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | ≦0.01 | 村島 8: 0.001; 村島 29: 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | ≦0.01 | 村島 8: 0.001; 村島 29: 0.001
8 | 六価クロム及びその化合物 | ≦0.05 | 村島 8: 0.005; 村島 29: 0.005
9 | 亜硝酸態窒素 | ≦0.04 | 村島 5: 0.004; 村島 8: 0.004; 村島 11: 0.004; 村島 2: 0.004; 村島 29: 0.004
10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | ≦0.01 | 村島 5: 0.001; 村島 8: 0.001; 村島 11: 0.001; 村島 2: 0.001; 村島 29: 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ≦10 | 村島 5: 1; 村島 8: 1.1; 村島 11: 1.5; 村島 2: 1.2; 村島 29: 1.5
12 | フッ素及びその化合物 | ≦0.8 | 村島 5: 0.08; 村島 8: 0.1; 村島 11: 0.08; 村島 2: 0.11; 村島 29: 0.11
13 | ホウ素及びその化合物 | ≦1 | 村島 5: 0.02; 村島 8: 0.03; 村島 11: 0.03; 村島 2: 0.02; 村島 29: 0.03
14 | 四塩化炭素 | ≦0.002 | 村島 8: 0.0002; 村島 29: 0.0002
15 | 1,4-ジオキサン | ≦0.05 | 村島 8: 0.005; 村島 29: 0.005
16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ≦0.04 | 村島 8: 0.002; 村島 29: 0.002
17 | ジクロロメタン | ≦0.02 | 村島 8: 0.001; 村島 29: 0.001
18 | テトラクロロエチレン | ≦0.01 | 村島 8: 0.0003; 村島 29: 0.0003
19 | トリクロロエチレン | ≦0.01 | 村島 8: 0.001; 村島 29: 0.001
20 | ベンゼン | ≦0.01 | 村島 8: 0.001; 村島 29: 0.001
21 | 塩素酸 | ≦0.6 | 村島 5: 0.06; 村島 8: 0.11; 村島 11: 0.12; 村島 2: 0.06; 村島 29: 0.12
22 | クロロ酢酸 | ≦0.02 | 村島 5: 0.002; 村島 8: 0.002; 村島 11: 0.002; 村島 2: 0.002; 村島 29: 0.002
23 | クロロホルム | ≦0.06 | 村島 5: 0.001; 村島 8: 0.001; 村島 11: 0.001; 村島 2: 0.001; 村島 29: 0.001
24 | ジクロロ酢酸 | ≦0.03 | 村島 5: 0.003; 村島 8: 0.003; 村島 11: 0.003; 村島 2: 0.003; 村島 29: 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | ≦0.1 | 村島 5: 0.001; 村島 8: 0.002; 村島 11: 0.001; 村島 2: 0.001; 村島 29: 0.002
26 | 臭素酸 | ≦0.01 | 村島 5: 0.001; 村島 8: 0.001; 村島 11: 0.001; 村島 2: 0.001; 村島 29: 0.001
27 | 総トリハロメタン | ≦0.1 | 村島 5: 0.001; 村島 8: 0.003; 村島 11: 0.001; 村島 2: 0.001; 村島 29: 0.003
28 | トリクロロ酢酸 | ≦0.03 | 村島 5: 0.003; 村島 8: 0.003; 村島 11: 0.003; 村島 2: 0.003; 村島 29: 0.003
29 | ブロモジクロロメタン | ≦0.03 | 村島 5: 0.001; 村島 8: 0.001; 村島 11: 0.001; 村島 2: 0.001; 村島 29: 0.001
30 | ブロモホルム | ≦0.09 | 村島 5: 0.001; 村島 8: 0.001; 村島 11: 0.001; 村島 2: 0.001; 村島 29: 0.001
31 | ホルムアルデヒド | ≦0.08 | 村島 5: 0.008; 村島 8: 0.008; 村島 11: 0.008; 村島 2: 0.008; 村島 29: 0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | ≦1 | 村島 5: 0.005; 村島 8: 0.005; 村島 11: 0.005; 村島 2: 0.005; 村島 29: 0.005
33 | アルミニウム及びその化合物 | ≦0.2 | 村島 5: 0.01; 村島 8: 0.01; 村島 11: 0.01; 村島 2: 0.01; 村島 29: 0.01
34 | 鉄及びその化合物 | ≦0.3 | 村島 5: 0.03; 村島 8: 0.03; 村島 11: 0.03; 村島 2: 0.03; 村島 29: 0.03
35 | 銅及びその化合物 | ≦1 | 村島 8: 0.01; 村島 29: 0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 | ≦200 | 村島 8: 6.1; 村島 29: 6.1
37 | マンガン及びその化合物 | ≦0.05 | 村島 8: 0.005; 村島 29: 0.005
38 | 塩化物イオン | ≦200 | 5.7 | 5.4 | 5.2 | 5.5 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 5 | 4.8 | 4.8 | 5.9 | 5.8 | 5.9
39 | ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | ≦300 | 村島 5: 48.7; 村島 8: 54.5; 村島 11: 62.6; 村島 2: 57.8; 村島 29: 62.6
40 | 蒸発残留物 | ≦500 | 村島 5: 76; 村島 8: 86; 村島 11: 100; 村島 2: 89; 村島 29: 100
41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | ≦0.2 | 村島 8: 0.02; 村島 29: 0.02
42 | ジェオスミン | ≦0.00001 | 村島 8: 1e-06; 村島 29: 1e-06
43 | 2-メチルイソボルネオール | ≦0.00001 | 村島 8: 1e-06; 村島 29: 1e-06
44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | ≦0.02 | 村島 5: 0.005; 村島 8: 0.005; 村島 11: 0.005; 村島 2: 0.005; 村島 29: 0.005
45 | フェノール類 | ≦0.005 | 村島 8: 0.0005; 村島 29: 0.0005
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | ≦3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
47 | ｐＨ値 | 5.8≦pH≦8.6 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.4
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭 気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色 度 | ≦5 | bar: 村島 4 to 村島 29
51 | 濁 度 | ≦2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1

## 菅田第3
上水道（浄水） |  |  | 菅田第3
| 水質検査項目 | 水質基準 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 29
1 | 一般細菌 | ≦100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず
3 | カドミウム及びその化合物 | ≦0.003 | 菅田第3 8: 0.0003; 菅田第3 29: 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | ≦0.0005 | 菅田第3 8: 5e-05; 菅田第3 29: 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | ≦0.01 | 菅田第3 8: 0.001; 菅田第3 29: 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | ≦0.01 | 菅田第3 8: 0.001; 菅田第3 29: 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | ≦0.01 | 菅田第3 8: 0.001; 菅田第3 29: 0.001
8 | 六価クロム及びその化合物 | ≦0.05 | 菅田第3 8: 0.005; 菅田第3 29: 0.005
9 | 亜硝酸態窒素 | ≦0.04 | 菅田第3 5: 0.004; 菅田第3 8: 0.004; 菅田第3 11: 0.004; 菅田第3 2: 0.004; 菅田第3 29: 0.004
10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | ≦0.01 | 菅田第3 5: 0.001; 菅田第3 8: 0.001; 菅田第3 11: 0.001; 菅田第3 2: 0.001; 菅田第3 29: 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ≦10 | 菅田第3 5: 2.2; 菅田第3 8: 2.6; 菅田第3 11: 4.2; 菅田第3 2: 3.4; 菅田第3 29: 4.2
12 | フッ素及びその化合物 | ≦0.8 | 菅田第3 5: 0.08; 菅田第3 8: 0.09; 菅田第3 11: 0.08; 菅田第3 2: 0.11; 菅田第3 29: 0.11
13 | ホウ素及びその化合物 | ≦1 | 菅田第3 5: 0.03; 菅田第3 8: 0.03; 菅田第3 11: 0.03; 菅田第3 2: 0.03; 菅田第3 29: 0.03
14 | 四塩化炭素 | ≦0.002 | 菅田第3 8: 0.0002; 菅田第3 29: 0.0002
15 | 1,4-ジオキサン | ≦0.05 | 菅田第3 8: 0.005; 菅田第3 29: 0.005
16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ≦0.04 | 菅田第3 8: 0.002; 菅田第3 29: 0.002
17 | ジクロロメタン | ≦0.02 | 菅田第3 8: 0.001; 菅田第3 29: 0.001
18 | テトラクロロエチレン | ≦0.01 | 菅田第3 8: 0.0003; 菅田第3 29: 0.0003
19 | トリクロロエチレン | ≦0.01 | 菅田第3 8: 0.001; 菅田第3 29: 0.001
20 | ベンゼン | ≦0.01 | 菅田第3 8: 0.001; 菅田第3 29: 0.001
21 | 塩素酸 | ≦0.6 | 菅田第3 5: 0.06; 菅田第3 8: 0.09; 菅田第3 11: 0.14; 菅田第3 2: 0.06; 菅田第3 29: 0.14
22 | クロロ酢酸 | ≦0.02 | 菅田第3 5: 0.002; 菅田第3 8: 0.002; 菅田第3 11: 0.002; 菅田第3 2: 0.002; 菅田第3 29: 0.002
23 | クロロホルム | ≦0.06 | 菅田第3 5: 0.001; 菅田第3 8: 0.001; 菅田第3 11: 0.001; 菅田第3 2: 0.001; 菅田第3 29: 0.001
24 | ジクロロ酢酸 | ≦0.03 | 菅田第3 5: 0.003; 菅田第3 8: 0.003; 菅田第3 11: 0.003; 菅田第3 2: 0.003; 菅田第3 29: 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | ≦0.1 | 菅田第3 5: 0.001; 菅田第3 8: 0.001; 菅田第3 11: 0.001; 菅田第3 2: 0.001; 菅田第3 29: 0.001
26 | 臭素酸 | ≦0.01 | 菅田第3 5: 0.001; 菅田第3 8: 0.001; 菅田第3 11: 0.001; 菅田第3 2: 0.001; 菅田第3 29: 0.001
27 | 総トリハロメタン | ≦0.1 | 菅田第3 5: 0.001; 菅田第3 8: 0.001; 菅田第3 11: 0.001; 菅田第3 2: 0.001; 菅田第3 29: 0.001
28 | トリクロロ酢酸 | ≦0.03 | 菅田第3 5: 0.003; 菅田第3 8: 0.003; 菅田第3 11: 0.003; 菅田第3 2: 0.003; 菅田第3 29: 0.003
29 | ブロモジクロロメタン | ≦0.03 | 菅田第3 5: 0.001; 菅田第3 8: 0.001; 菅田第3 11: 0.001; 菅田第3 2: 0.001; 菅田第3 29: 0.001
30 | ブロモホルム | ≦0.09 | 菅田第3 5: 0.001; 菅田第3 8: 0.001; 菅田第3 11: 0.001; 菅田第3 2: 0.001; 菅田第3 29: 0.001
31 | ホルムアルデヒド | ≦0.08 | 菅田第3 5: 0.008; 菅田第3 8: 0.008; 菅田第3 11: 0.008; 菅田第3 2: 0.008; 菅田第3 29: 0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | ≦1 | 菅田第3 5: 0.02; 菅田第3 8: 0.035; 菅田第3 11: 0.021; 菅田第3 2: 0.022; 菅田第3 29: 0.035
33 | アルミニウム及びその化合物 | ≦0.2 | 菅田第3 5: 0.01; 菅田第3 8: 0.01; 菅田第3 11: 0.01; 菅田第3 2: 0.01; 菅田第3 29: 0.01
34 | 鉄及びその化合物 | ≦0.3 | 菅田第3 5: 0.03; 菅田第3 8: 0.03; 菅田第3 11: 0.03; 菅田第3 2: 0.04; 菅田第3 29: 0.04
35 | 銅及びその化合物 | ≦1 | 菅田第3 8: 0.01; 菅田第3 29: 0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 | ≦200 | 菅田第3 8: 6; 菅田第3 29: 6
37 | マンガン及びその化合物 | ≦0.05 | 菅田第3 8: 0.005; 菅田第3 29: 0.005
38 | 塩化物イオン | ≦200 | 5.7 | 5.9 | 6 | 5.9 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7.2 | 6.9 | 7.7 | 7.4 | 7.7
39 | ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | ≦300 | 菅田第3 5: 74.1; 菅田第3 8: 77.6; 菅田第3 11: 82; 菅田第3 2: 81.9; 菅田第3 29: 82
40 | 蒸発残留物 | ≦500 | 菅田第3 5: 111; 菅田第3 8: 122; 菅田第3 11: 119; 菅田第3 2: 125; 菅田第3 29: 125
41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | ≦0.2 | 菅田第3 8: 0.02; 菅田第3 29: 0.02
42 | ジェオスミン | ≦0.00001 | 菅田第3 8: 1e-06; 菅田第3 29: 1e-06
43 | 2-メチルイソボルネオール | ≦0.00001 | 菅田第3 8: 1e-06; 菅田第3 29: 1e-06
44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | ≦0.02 | 菅田第3 5: 0.005; 菅田第3 8: 0.005; 菅田第3 11: 0.005; 菅田第3 2: 0.005; 菅田第3 29: 0.005
45 | フェノール類 | ≦0.005 | 菅田第3 8: 0.0005; 菅田第3 29: 0.0005
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | ≦3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
47 | ｐＨ値 | 5.8≦pH≦8.6 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.9
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭 気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色 度 | ≦5 | bar: 菅田第3 4 to 菅田第3 29
51 | 濁 度 | ≦2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1

## 小倉
上水道（浄水） |  |  | 小倉
| 水質検査項目 | 水質基準 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 29
1 | 一般細菌 | ≦100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず
3 | カドミウム及びその化合物 | ≦0.003 | 小倉 8: 0.0003; 小倉 29: 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | ≦0.0005 | 小倉 8: 5e-05; 小倉 29: 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | ≦0.01 | 小倉 8: 0.001; 小倉 29: 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | ≦0.01 | 小倉 8: 0.001; 小倉 29: 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | ≦0.01 | 小倉 8: 0.001; 小倉 29: 0.001
8 | 六価クロム及びその化合物 | ≦0.05 | 小倉 8: 0.005; 小倉 29: 0.005
9 | 亜硝酸態窒素 | ≦0.04 | 小倉 5: 0.004; 小倉 8: 0.004; 小倉 11: 0.004; 小倉 2: 0.004; 小倉 29: 0.004
10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | ≦0.01 | 小倉 5: 0.001; 小倉 8: 0.001; 小倉 11: 0.001; 小倉 2: 0.001; 小倉 29: 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ≦10 | 小倉 5: 1.2; 小倉 8: 1.1; 小倉 11: 1.2; 小倉 2: 1.3; 小倉 29: 1.3
12 | フッ素及びその化合物 | ≦0.8 | 小倉 5: 0.08; 小倉 8: 0.09; 小倉 11: 0.08; 小倉 2: 0.11; 小倉 29: 0.11
13 | ホウ素及びその化合物 | ≦1 | 小倉 5: 0.02; 小倉 8: 0.03; 小倉 11: 0.03; 小倉 2: 0.02; 小倉 29: 0.03
14 | 四塩化炭素 | ≦0.002 | 小倉 8: 0.0002; 小倉 29: 0.0002
15 | 1,4-ジオキサン | ≦0.05 | 小倉 8: 0.005; 小倉 29: 0.005
16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ≦0.04 | 小倉 8: 0.002; 小倉 29: 0.002
17 | ジクロロメタン | ≦0.02 | 小倉 8: 0.001; 小倉 29: 0.001
18 | テトラクロロエチレン | ≦0.01 | 小倉 8: 0.0003; 小倉 29: 0.0003
19 | トリクロロエチレン | ≦0.01 | 小倉 8: 0.001; 小倉 29: 0.001
20 | ベンゼン | ≦0.01 | 小倉 8: 0.001; 小倉 29: 0.001
21 | 塩素酸 | ≦0.6 | 小倉 5: 0.06; 小倉 8: 0.1; 小倉 11: 0.11; 小倉 2: 0.06; 小倉 29: 0.11
22 | クロロ酢酸 | ≦0.02 | 小倉 5: 0.002; 小倉 8: 0.002; 小倉 11: 0.002; 小倉 2: 0.002; 小倉 29: 0.002
23 | クロロホルム | ≦0.06 | 小倉 5: 0.001; 小倉 8: 0.001; 小倉 11: 0.001; 小倉 2: 0.001; 小倉 29: 0.001
24 | ジクロロ酢酸 | ≦0.03 | 小倉 5: 0.003; 小倉 8: 0.003; 小倉 11: 0.003; 小倉 2: 0.003; 小倉 29: 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | ≦0.1 | 小倉 5: 0.001; 小倉 8: 0.001; 小倉 11: 0.001; 小倉 2: 0.001; 小倉 29: 0.001
26 | 臭素酸 | ≦0.01 | 小倉 5: 0.001; 小倉 8: 0.001; 小倉 11: 0.001; 小倉 2: 0.001; 小倉 29: 0.001
27 | 総トリハロメタン | ≦0.1 | 小倉 5: 0.001; 小倉 8: 0.001; 小倉 11: 0.001; 小倉 2: 0.001; 小倉 29: 0.001
28 | トリクロロ酢酸 | ≦0.03 | 小倉 5: 0.003; 小倉 8: 0.003; 小倉 11: 0.003; 小倉 2: 0.003; 小倉 29: 0.003
29 | ブロモジクロロメタン | ≦0.03 | 小倉 5: 0.001; 小倉 8: 0.001; 小倉 11: 0.001; 小倉 2: 0.001; 小倉 29: 0.001
30 | ブロモホルム | ≦0.09 | 小倉 5: 0.001; 小倉 8: 0.001; 小倉 11: 0.001; 小倉 2: 0.001; 小倉 29: 0.001
31 | ホルムアルデヒド | ≦0.08 | 小倉 5: 0.008; 小倉 8: 0.008; 小倉 11: 0.008; 小倉 2: 0.008; 小倉 29: 0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | ≦1 | 小倉 5: 0.005; 小倉 8: 0.005; 小倉 11: 0.005; 小倉 2: 0.007; 小倉 29: 0.007
33 | アルミニウム及びその化合物 | ≦0.2 | 小倉 5: 0.01; 小倉 8: 0.01; 小倉 11: 0.01; 小倉 2: 0.01; 小倉 29: 0.01
34 | 鉄及びその化合物 | ≦0.3 | 小倉 5: 0.03; 小倉 8: 0.03; 小倉 11: 0.03; 小倉 2: 0.03; 小倉 29: 0.03
35 | 銅及びその化合物 | ≦1 | 小倉 8: 0.01; 小倉 29: 0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 | ≦200 | 小倉 8: 5.9; 小倉 29: 5.9
37 | マンガン及びその化合物 | ≦0.05 | 小倉 8: 0.005; 小倉 29: 0.005
38 | 塩化物イオン | ≦200 | 5.9 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 5 | 4.8 | 4.5 | 5.1 | 5.1 | 6.2 | 6.1 | 6.2
39 | ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | ≦300 | 小倉 5: 55.5; 小倉 8: 55.7; 小倉 11: 61.8; 小倉 2: 60; 小倉 29: 61.8
40 | 蒸発残留物 | ≦500 | 小倉 5: 82; 小倉 8: 90; 小倉 11: 102; 小倉 2: 89; 小倉 29: 102
41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | ≦0.2 | 小倉 8: 0.02; 小倉 29: 0.02
42 | ジェオスミン | ≦0.00001 | 小倉 8: 1e-06; 小倉 29: 1e-06
43 | 2-メチルイソボルネオール | ≦0.00001 | 小倉 8: 1e-06; 小倉 29: 1e-06
44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | ≦0.02 | 小倉 5: 0.005; 小倉 8: 0.005; 小倉 11: 0.005; 小倉 2: 0.005; 小倉 29: 0.005
45 | フェノール類 | ≦0.005 | 小倉 8: 0.0005; 小倉 29: 0.0005
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | ≦3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
47 | ｐＨ値 | 5.8≦pH≦8.6 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭 気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色 度 | ≦5 | bar: 小倉 4 to 小倉 29
51 | 濁 度 | ≦2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1

## 南久米
上水道（浄水） |  |  | 南久米
| 水質検査項目 | 水質基準 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 29
1 | 一般細菌 | ≦100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず
3 | カドミウム及びその化合物 | ≦0.003 | 南久米 8: 0.0003; 南久米 29: 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | ≦0.0005 | 南久米 8: 5e-05; 南久米 29: 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | ≦0.01 | 南久米 8: 0.001; 南久米 29: 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | ≦0.01 | 南久米 8: 0.001; 南久米 29: 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | ≦0.01 | 南久米 8: 0.001; 南久米 29: 0.001
8 | 六価クロム及びその化合物 | ≦0.05 | 南久米 8: 0.005; 南久米 29: 0.005
9 | 亜硝酸態窒素 | ≦0.04 | 南久米 5: 0.004; 南久米 8: 0.004; 南久米 11: 0.004; 南久米 2: 0.004; 南久米 29: 0.004
10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | ≦0.01 | 南久米 5: 0.001; 南久米 8: 0.001; 南久米 11: 0.001; 南久米 2: 0.001; 南久米 29: 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ≦10 | 南久米 5: 1.2; 南久米 8: 1.1; 南久米 11: 1.1; 南久米 2: 1.1; 南久米 29: 1.2
12 | フッ素及びその化合物 | ≦0.8 | 南久米 5: 0.07; 南久米 8: 0.09; 南久米 11: 0.08; 南久米 2: 0.1; 南久米 29: 0.1
13 | ホウ素及びその化合物 | ≦1 | 南久米 5: 0.02; 南久米 8: 0.03; 南久米 11: 0.03; 南久米 2: 0.02; 南久米 29: 0.03
14 | 四塩化炭素 | ≦0.002 | 南久米 8: 0.0002; 南久米 29: 0.0002
15 | 1,4-ジオキサン | ≦0.05 | 南久米 8: 0.005; 南久米 29: 0.005
16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ≦0.04 | 南久米 8: 0.002; 南久米 29: 0.002
17 | ジクロロメタン | ≦0.02 | 南久米 8: 0.001; 南久米 29: 0.001
18 | テトラクロロエチレン | ≦0.01 | 南久米 8: 0.0003; 南久米 29: 0.0003
19 | トリクロロエチレン | ≦0.01 | 南久米 8: 0.001; 南久米 29: 0.001
20 | ベンゼン | ≦0.01 | 南久米 8: 0.001; 南久米 29: 0.001
21 | 塩素酸 | ≦0.6 | 南久米 5: 0.06; 南久米 8: 0.1; 南久米 11: 0.1; 南久米 2: 0.06; 南久米 29: 0.1
22 | クロロ酢酸 | ≦0.02 | 南久米 5: 0.002; 南久米 8: 0.002; 南久米 11: 0.002; 南久米 2: 0.002; 南久米 29: 0.002
23 | クロロホルム | ≦0.06 | 南久米 5: 0.001; 南久米 8: 0.001; 南久米 11: 0.001; 南久米 2: 0.001; 南久米 29: 0.001
24 | ジクロロ酢酸 | ≦0.03 | 南久米 5: 0.003; 南久米 8: 0.003; 南久米 11: 0.003; 南久米 2: 0.003; 南久米 29: 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | ≦0.1 | 南久米 5: 0.001; 南久米 8: 0.002; 南久米 11: 0.001; 南久米 2: 0.001; 南久米 29: 0.002
26 | 臭素酸 | ≦0.01 | 南久米 5: 0.001; 南久米 8: 0.001; 南久米 11: 0.001; 南久米 2: 0.001; 南久米 29: 0.001
27 | 総トリハロメタン | ≦0.1 | 南久米 5: 0.001; 南久米 8: 0.003; 南久米 11: 0.001; 南久米 2: 0.001; 南久米 29: 0.003
28 | トリクロロ酢酸 | ≦0.03 | 南久米 5: 0.003; 南久米 8: 0.003; 南久米 11: 0.003; 南久米 2: 0.003; 南久米 29: 0.003
29 | ブロモジクロロメタン | ≦0.03 | 南久米 5: 0.001; 南久米 8: 0.001; 南久米 11: 0.001; 南久米 2: 0.001; 南久米 29: 0.001
30 | ブロモホルム | ≦0.09 | 南久米 5: 0.001; 南久米 8: 0.001; 南久米 11: 0.001; 南久米 2: 0.001; 南久米 29: 0.001
31 | ホルムアルデヒド | ≦0.08 | 南久米 5: 0.008; 南久米 8: 0.008; 南久米 11: 0.008; 南久米 2: 0.008; 南久米 29: 0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | ≦1 | 南久米 5: 0.005; 南久米 8: 0.005; 南久米 11: 0.008; 南久米 2: 0.005; 南久米 29: 0.008
33 | アルミニウム及びその化合物 | ≦0.2 | 南久米 5: 0.01; 南久米 8: 0.01; 南久米 11: 0.01; 南久米 2: 0.01; 南久米 29: 0.01
34 | 鉄及びその化合物 | ≦0.3 | 南久米 5: 0.03; 南久米 8: 0.03; 南久米 11: 0.03; 南久米 2: 0.03; 南久米 29: 0.03
35 | 銅及びその化合物 | ≦1 | 南久米 8: 0.01; 南久米 29: 0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 | ≦200 | 南久米 8: 5.7; 南久米 29: 5.7
37 | マンガン及びその化合物 | ≦0.05 | 南久米 8: 0.005; 南久米 29: 0.005
38 | 塩化物イオン | ≦200 | 6 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 4.6 | 4.9 | 5 | 5.6 | 5.8 | 6
39 | ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | ≦300 | 南久米 5: 55.7; 南久米 8: 56.9; 南久米 11: 63.6; 南久米 2: 56.8; 南久米 29: 63.6
40 | 蒸発残留物 | ≦500 | 南久米 5: 94; 南久米 8: 100; 南久米 11: 94; 南久米 2: 92; 南久米 29: 100
41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | ≦0.2 | 南久米 8: 0.02; 南久米 29: 0.02
42 | ジェオスミン | ≦0.00001 | 南久米 8: 1e-06; 南久米 29: 1e-06
43 | 2-メチルイソボルネオール | ≦0.00001 | 南久米 8: 1e-06; 南久米 29: 1e-06
44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | ≦0.02 | 南久米 5: 0.005; 南久米 8: 0.005; 南久米 11: 0.005; 南久米 2: 0.005; 南久米 29: 0.005
45 | フェノール類 | ≦0.005 | 南久米 8: 0.0005; 南久米 29: 0.0005
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | ≦3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
47 | ｐＨ値 | 5.8≦pH≦8.6 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭 気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色 度 | ≦5 | bar: 南久米 4 to 南久米 29
51 | 濁 度 | ≦2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1

## 新谷
上水道（浄水） |  |  | 新谷
| 水質検査項目 | 水質基準 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 29
1 | 一般細菌 | ≦100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず
3 | カドミウム及びその化合物 | ≦0.003 | 新谷 8: 0.0003; 新谷 29: 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | ≦0.0005 | 新谷 8: 5e-05; 新谷 29: 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | ≦0.01 | 新谷 8: 0.001; 新谷 29: 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | ≦0.01 | 新谷 8: 0.001; 新谷 29: 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | ≦0.01 | 新谷 8: 0.001; 新谷 29: 0.001
8 | 六価クロム及びその化合物 | ≦0.05 | 新谷 8: 0.005; 新谷 29: 0.005
9 | 亜硝酸態窒素 | ≦0.04 | 新谷 5: 0.004; 新谷 8: 0.004; 新谷 11: 0.004; 新谷 2: 0.004; 新谷 29: 0.004
10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | ≦0.01 | 新谷 5: 0.001; 新谷 8: 0.001; 新谷 11: 0.001; 新谷 2: 0.001; 新谷 29: 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ≦10 | 新谷 5: 2.1; 新谷 8: 2.2; 新谷 11: 2.7; 新谷 2: 1.9; 新谷 29: 2.7
12 | フッ素及びその化合物 | ≦0.8 | 新谷 5: 0.08; 新谷 8: 0.1; 新谷 11: 0.09; 新谷 2: 0.11; 新谷 29: 0.11
13 | ホウ素及びその化合物 | ≦1 | 新谷 5: 0.03; 新谷 8: 0.03; 新谷 11: 0.03; 新谷 2: 0.03; 新谷 29: 0.03
14 | 四塩化炭素 | ≦0.002 | 新谷 8: 0.0002; 新谷 29: 0.0002
15 | 1,4-ジオキサン | ≦0.05 | 新谷 8: 0.005; 新谷 29: 0.005
16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ≦0.04 | 新谷 8: 0.002; 新谷 29: 0.002
17 | ジクロロメタン | ≦0.02 | 新谷 8: 0.001; 新谷 29: 0.001
18 | テトラクロロエチレン | ≦0.01 | 新谷 8: 0.0003; 新谷 29: 0.0003
19 | トリクロロエチレン | ≦0.01 | 新谷 8: 0.001; 新谷 29: 0.001
20 | ベンゼン | ≦0.01 | 新谷 8: 0.001; 新谷 29: 0.001
21 | 塩素酸 | ≦0.6 | 新谷 5: 0.06; 新谷 8: 0.06; 新谷 11: 0.06; 新谷 2: 0.06; 新谷 29: 0.06
22 | クロロ酢酸 | ≦0.02 | 新谷 5: 0.002; 新谷 8: 0.002; 新谷 11: 0.002; 新谷 2: 0.002; 新谷 29: 0.002
23 | クロロホルム | ≦0.06 | 新谷 5: 0.001; 新谷 8: 0.001; 新谷 11: 0.001; 新谷 2: 0.001; 新谷 29: 0.001
24 | ジクロロ酢酸 | ≦0.03 | 新谷 5: 0.003; 新谷 8: 0.003; 新谷 11: 0.003; 新谷 2: 0.003; 新谷 29: 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | ≦0.1 | 新谷 5: 0.001; 新谷 8: 0.001; 新谷 11: 0.001; 新谷 2: 0.001; 新谷 29: 0.001
26 | 臭素酸 | ≦0.01 | 新谷 5: 0.001; 新谷 8: 0.001; 新谷 11: 0.001; 新谷 2: 0.001; 新谷 29: 0.001
27 | 総トリハロメタン | ≦0.1 | 新谷 5: 0.001; 新谷 8: 0.001; 新谷 11: 0.001; 新谷 2: 0.001; 新谷 29: 0.001
28 | トリクロロ酢酸 | ≦0.03 | 新谷 5: 0.003; 新谷 8: 0.003; 新谷 11: 0.003; 新谷 2: 0.003; 新谷 29: 0.003
29 | ブロモジクロロメタン | ≦0.03 | 新谷 5: 0.001; 新谷 8: 0.001; 新谷 11: 0.001; 新谷 2: 0.001; 新谷 29: 0.001
30 | ブロモホルム | ≦0.09 | 新谷 5: 0.001; 新谷 8: 0.001; 新谷 11: 0.001; 新谷 2: 0.001; 新谷 29: 0.001
31 | ホルムアルデヒド | ≦0.08 | 新谷 5: 0.008; 新谷 8: 0.008; 新谷 11: 0.008; 新谷 2: 0.008; 新谷 29: 0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | ≦1 | 新谷 5: 0.005; 新谷 8: 0.005; 新谷 11: 0.005; 新谷 2: 0.005; 新谷 29: 0.005
33 | アルミニウム及びその化合物 | ≦0.2 | 新谷 5: 0.01; 新谷 8: 0.01; 新谷 11: 0.01; 新谷 2: 0.01; 新谷 29: 0.01
34 | 鉄及びその化合物 | ≦0.3 | 新谷 5: 0.03; 新谷 8: 0.03; 新谷 11: 0.03; 新谷 2: 0.03; 新谷 29: 0.03
35 | 銅及びその化合物 | ≦1 | 新谷 8: 0.01; 新谷 29: 0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 | ≦200 | 新谷 8: 12; 新谷 29: 12
37 | マンガン及びその化合物 | ≦0.05 | 新谷 8: 0.005; 新谷 29: 0.005
38 | 塩化物イオン | ≦200 | 9.3 | 9 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.3 | 9.1 | 8.7 | 8.5 | 8.6 | 9.1 | 8.9 | 9.3
39 | ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | ≦300 | 新谷 5: 65.3; 新谷 8: 62.5; 新谷 11: 65.4; 新谷 2: 67.9; 新谷 29: 67.9
40 | 蒸発残留物 | ≦500 | 新谷 5: 126; 新谷 8: 122; 新谷 11: 118; 新谷 2: 119; 新谷 29: 126
41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | ≦0.2 | 新谷 8: 0.02; 新谷 29: 0.02
42 | ジェオスミン | ≦0.00001 | 新谷 8: 1e-06; 新谷 29: 1e-06
43 | 2-メチルイソボルネオール | ≦0.00001 | 新谷 8: 1e-06; 新谷 29: 1e-06
44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | ≦0.02 | 新谷 5: 0.005; 新谷 8: 0.005; 新谷 11: 0.005; 新谷 2: 0.005; 新谷 29: 0.005
45 | フェノール類 | ≦0.005 | 新谷 8: 0.0005; 新谷 29: 0.0005
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | ≦3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
47 | ｐＨ値 | 5.8≦pH≦8.6 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 6.8
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭 気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色 度 | ≦5 | bar: 新谷 4 to 新谷 29
51 | 濁 度 | ≦2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1

## 五郎
上水道（浄水） |  |  | 五郎
| 水質検査項目 | 水質基準 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 29
1 | 一般細菌 | ≦100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず
3 | カドミウム及びその化合物 | ≦0.003 | 五郎 8: 0.0003; 五郎 29: 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | ≦0.0005 | 五郎 8: 5e-05; 五郎 29: 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | ≦0.01 | 五郎 8: 0.001; 五郎 29: 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | ≦0.01 | 五郎 8: 0.001; 五郎 29: 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | ≦0.01 | 五郎 8: 0.001; 五郎 29: 0.001
8 | 六価クロム及びその化合物 | ≦0.05 | 五郎 8: 0.005; 五郎 29: 0.005
9 | 亜硝酸態窒素 | ≦0.04 | 五郎 5: 0.004; 五郎 8: 0.004; 五郎 11: 0.004; 五郎 2: 0.004; 五郎 29: 0.004
10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | ≦0.01 | 五郎 5: 0.001; 五郎 8: 0.001; 五郎 11: 0.001; 五郎 2: 0.001; 五郎 29: 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ≦10 | 五郎 5: 1.1; 五郎 8: 0.94; 五郎 11: 1.2; 五郎 2: 0.99; 五郎 29: 1.2
12 | フッ素及びその化合物 | ≦0.8 | 五郎 5: 0.07; 五郎 8: 0.09; 五郎 11: 0.08; 五郎 2: 0.11; 五郎 29: 0.11
13 | ホウ素及びその化合物 | ≦1 | 五郎 5: 0.02; 五郎 8: 0.02; 五郎 11: 0.03; 五郎 2: 0.02; 五郎 29: 0.03
14 | 四塩化炭素 | ≦0.002 | 五郎 8: 0.0002; 五郎 29: 0.0002
15 | 1,4-ジオキサン | ≦0.05 | 五郎 8: 0.005; 五郎 29: 0.005
16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ≦0.04 | 五郎 8: 0.002; 五郎 29: 0.002
17 | ジクロロメタン | ≦0.02 | 五郎 8: 0.001; 五郎 29: 0.001
18 | テトラクロロエチレン | ≦0.01 | 五郎 8: 0.0003; 五郎 29: 0.0003
19 | トリクロロエチレン | ≦0.01 | 五郎 8: 0.001; 五郎 29: 0.001
20 | ベンゼン | ≦0.01 | 五郎 8: 0.001; 五郎 29: 0.001
21 | 塩素酸 | ≦0.6 | 五郎 5: 0.06; 五郎 8: 0.07; 五郎 11: 0.06; 五郎 2: 0.06; 五郎 29: 0.07
22 | クロロ酢酸 | ≦0.02 | 五郎 5: 0.002; 五郎 8: 0.002; 五郎 11: 0.002; 五郎 2: 0.002; 五郎 29: 0.002
23 | クロロホルム | ≦0.06 | 五郎 5: 0.001; 五郎 8: 0.001; 五郎 11: 0.001; 五郎 2: 0.001; 五郎 29: 0.001
24 | ジクロロ酢酸 | ≦0.03 | 五郎 5: 0.003; 五郎 8: 0.003; 五郎 11: 0.003; 五郎 2: 0.003; 五郎 29: 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | ≦0.1 | 五郎 5: 0.001; 五郎 8: 0.001; 五郎 11: 0.001; 五郎 2: 0.001; 五郎 29: 0.001
26 | 臭素酸 | ≦0.01 | 五郎 5: 0.001; 五郎 8: 0.001; 五郎 11: 0.001; 五郎 2: 0.001; 五郎 29: 0.001
27 | 総トリハロメタン | ≦0.1 | 五郎 5: 0.001; 五郎 8: 0.001; 五郎 11: 0.001; 五郎 2: 0.001; 五郎 29: 0.001
28 | トリクロロ酢酸 | ≦0.03 | 五郎 5: 0.003; 五郎 8: 0.003; 五郎 11: 0.003; 五郎 2: 0.003; 五郎 29: 0.003
29 | ブロモジクロロメタン | ≦0.03 | 五郎 5: 0.001; 五郎 8: 0.001; 五郎 11: 0.001; 五郎 2: 0.001; 五郎 29: 0.001
30 | ブロモホルム | ≦0.09 | 五郎 5: 0.001; 五郎 8: 0.001; 五郎 11: 0.001; 五郎 2: 0.001; 五郎 29: 0.001
31 | ホルムアルデヒド | ≦0.08 | 五郎 5: 0.008; 五郎 8: 0.008; 五郎 11: 0.008; 五郎 2: 0.008; 五郎 29: 0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | ≦1 | 五郎 5: 0.005; 五郎 8: 0.005; 五郎 11: 0.005; 五郎 2: 0.007; 五郎 29: 0.007
33 | アルミニウム及びその化合物 | ≦0.2 | 五郎 5: 0.01; 五郎 8: 0.01; 五郎 11: 0.01; 五郎 2: 0.01; 五郎 29: 0.01
34 | 鉄及びその化合物 | ≦0.3 | 五郎 5: 0.03; 五郎 8: 0.03; 五郎 11: 0.03; 五郎 2: 0.03; 五郎 29: 0.03
35 | 銅及びその化合物 | ≦1 | 五郎 8: 0.01; 五郎 29: 0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 | ≦200 | 五郎 8: 5.9; 五郎 29: 5.9
37 | マンガン及びその化合物 | ≦0.05 | 五郎 8: 0.005; 五郎 29: 0.005
38 | 塩化物イオン | ≦200 | 6.3 | 6.1 | 6 | 6 | 5.7 | 5.8 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.6 | 6.2 | 6.3 | 6.3
39 | ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | ≦300 | 五郎 5: 52.1; 五郎 8: 52.5; 五郎 11: 55; 五郎 2: 52.6; 五郎 29: 55
40 | 蒸発残留物 | ≦500 | 五郎 5: 91; 五郎 8: 90; 五郎 11: 88; 五郎 2: 80; 五郎 29: 91
41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | ≦0.2 | 五郎 8: 0.02; 五郎 29: 0.02
42 | ジェオスミン | ≦0.00001 | 五郎 8: 1e-06; 五郎 29: 1e-06
43 | 2-メチルイソボルネオール | ≦0.00001 | 五郎 8: 1e-06; 五郎 29: 1e-06
44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | ≦0.02 | 五郎 5: 0.005; 五郎 8: 0.005; 五郎 11: 0.005; 五郎 2: 0.005; 五郎 29: 0.005
45 | フェノール類 | ≦0.005 | 五郎 8: 0.0005; 五郎 29: 0.0005
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | ≦3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
47 | ｐＨ値 | 5.8≦pH≦8.6 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭 気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色 度 | ≦5 | bar: 五郎 4 to 五郎 29
51 | 濁 度 | ≦2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1

## 柴浄水場
上水道（浄水） |  |  | 柴浄水場
| 水質検査項目 | 水質基準 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 29
1 | 一般細菌 | ≦100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず
3 | カドミウム及びその化合物 | ≦0.003 | 柴浄水場 8: 0.0003; 柴浄水場 29: 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | ≦0.0005 | 柴浄水場 8: 5e-05; 柴浄水場 29: 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | ≦0.01 | 柴浄水場 8: 0.001; 柴浄水場 29: 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | ≦0.01 | 柴浄水場 8: 0.001; 柴浄水場 29: 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | ≦0.01 | 柴浄水場 8: 0.001; 柴浄水場 29: 0.001
8 | 六価クロム及びその化合物 | ≦0.05 | 柴浄水場 8: 0.005; 柴浄水場 29: 0.005
9 | 亜硝酸態窒素 | ≦0.04 | 柴浄水場 5: 0.004; 柴浄水場 8: 0.004; 柴浄水場 11: 0.004; 柴浄水場 2: 0.004; 柴浄水場 29: 0.004
10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | ≦0.01 | 柴浄水場 5: 0.001; 柴浄水場 8: 0.001; 柴浄水場 11: 0.001; 柴浄水場 2: 0.001; 柴浄水場 29: 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ≦10 | 柴浄水場 5: 1.3; 柴浄水場 8: 1.3; 柴浄水場 11: 1.4; 柴浄水場 2: 1.3; 柴浄水場 29: 1.4
12 | フッ素及びその化合物 | ≦0.8 | 柴浄水場 5: 0.08; 柴浄水場 8: 0.1; 柴浄水場 11: 0.09; 柴浄水場 2: 0.12; 柴浄水場 29: 0.12
13 | ホウ素及びその化合物 | ≦1 | 柴浄水場 5: 0.1; 柴浄水場 8: 0.09; 柴浄水場 11: 0.09; 柴浄水場 2: 0.1; 柴浄水場 29: 0.1
14 | 四塩化炭素 | ≦0.002 | 柴浄水場 8: 0.0002; 柴浄水場 29: 0.0002
15 | 1,4-ジオキサン | ≦0.05 | 柴浄水場 8: 0.005; 柴浄水場 29: 0.005
16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ≦0.04 | 柴浄水場 8: 0.002; 柴浄水場 29: 0.002
17 | ジクロロメタン | ≦0.02 | 柴浄水場 8: 0.001; 柴浄水場 29: 0.001
18 | テトラクロロエチレン | ≦0.01 | 柴浄水場 8: 0.0003; 柴浄水場 29: 0.0003
19 | トリクロロエチレン | ≦0.01 | 柴浄水場 8: 0.001; 柴浄水場 29: 0.001
20 | ベンゼン | ≦0.01 | 柴浄水場 8: 0.001; 柴浄水場 29: 0.001
21 | 塩素酸 | ≦0.6 | 柴浄水場 5: 0.06; 柴浄水場 8: 0.07; 柴浄水場 11: 0.06; 柴浄水場 2: 0.06; 柴浄水場 29: 0.07
22 | クロロ酢酸 | ≦0.02 | 柴浄水場 5: 0.002; 柴浄水場 8: 0.002; 柴浄水場 11: 0.002; 柴浄水場 2: 0.002; 柴浄水場 29: 0.002
23 | クロロホルム | ≦0.06 | 柴浄水場 5: 0.001; 柴浄水場 8: 0.001; 柴浄水場 11: 0.001; 柴浄水場 2: 0.001; 柴浄水場 29: 0.001
24 | ジクロロ酢酸 | ≦0.03 | 柴浄水場 5: 0.003; 柴浄水場 8: 0.003; 柴浄水場 11: 0.003; 柴浄水場 2: 0.003; 柴浄水場 29: 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | ≦0.1 | 柴浄水場 5: 0.001; 柴浄水場 8: 0.001; 柴浄水場 11: 0.001; 柴浄水場 2: 0.001; 柴浄水場 29: 0.001
26 | 臭素酸 | ≦0.01 | 柴浄水場 5: 0.001; 柴浄水場 8: 0.001; 柴浄水場 11: 0.001; 柴浄水場 2: 0.001; 柴浄水場 29: 0.001
27 | 総トリハロメタン | ≦0.1 | 柴浄水場 5: 0.001; 柴浄水場 8: 0.002; 柴浄水場 11: 0.001; 柴浄水場 2: 0.001; 柴浄水場 29: 0.002
28 | トリクロロ酢酸 | ≦0.03 | 柴浄水場 5: 0.003; 柴浄水場 8: 0.003; 柴浄水場 11: 0.003; 柴浄水場 2: 0.003; 柴浄水場 29: 0.003
29 | ブロモジクロロメタン | ≦0.03 | 柴浄水場 5: 0.001; 柴浄水場 8: 0.001; 柴浄水場 11: 0.001; 柴浄水場 2: 0.001; 柴浄水場 29: 0.001
30 | ブロモホルム | ≦0.09 | 柴浄水場 5: 0.001; 柴浄水場 8: 0.002; 柴浄水場 11: 0.001; 柴浄水場 2: 0.001; 柴浄水場 29: 0.002
31 | ホルムアルデヒド | ≦0.08 | 柴浄水場 5: 0.008; 柴浄水場 8: 0.008; 柴浄水場 11: 0.008; 柴浄水場 2: 0.008; 柴浄水場 29: 0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | ≦1 | 柴浄水場 5: 0.005; 柴浄水場 8: 0.005; 柴浄水場 11: 0.005; 柴浄水場 2: 0.013; 柴浄水場 29: 0.013
33 | アルミニウム及びその化合物 | ≦0.2 | 柴浄水場 5: 0.01; 柴浄水場 8: 0.01; 柴浄水場 11: 0.01; 柴浄水場 2: 0.01; 柴浄水場 29: 0.01
34 | 鉄及びその化合物 | ≦0.3 | 柴浄水場 5: 0.03; 柴浄水場 8: 0.03; 柴浄水場 11: 0.03; 柴浄水場 2: 0.06; 柴浄水場 29: 0.06
35 | 銅及びその化合物 | ≦1 | 柴浄水場 8: 0.01; 柴浄水場 29: 0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 | ≦200 | 柴浄水場 8: 15; 柴浄水場 29: 15
37 | マンガン及びその化合物 | ≦0.05 | 柴浄水場 8: 0.005; 柴浄水場 29: 0.005
38 | 塩化物イオン | ≦200 | 19 | 19.4 | 19.4 | 21.1 | 20.8 | 19.8 | 19.9 | 19.3 | 18.7 | 18.2 | 18.5 | 19.1 | 21.1
39 | ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | ≦300 | 柴浄水場 5: 82; 柴浄水場 8: 87.6; 柴浄水場 11: 87.2; 柴浄水場 2: 82.5; 柴浄水場 29: 87.6
40 | 蒸発残留物 | ≦500 | 柴浄水場 5: 148; 柴浄水場 8: 152; 柴浄水場 11: 148; 柴浄水場 2: 146; 柴浄水場 29: 152
41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | ≦0.2 | 柴浄水場 8: 0.02; 柴浄水場 29: 0.02
42 | ジェオスミン | ≦0.00001 | 柴浄水場 8: 1e-06; 柴浄水場 29: 1e-06
43 | 2-メチルイソボルネオール | ≦0.00001 | 柴浄水場 8: 1e-06; 柴浄水場 29: 1e-06
44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | ≦0.02 | 柴浄水場 5: 0.005; 柴浄水場 8: 0.005; 柴浄水場 11: 0.005; 柴浄水場 2: 0.005; 柴浄水場 29: 0.005
45 | フェノール類 | ≦0.005 | 柴浄水場 8: 0.0005; 柴浄水場 29: 0.0005
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | ≦3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
47 | ｐＨ値 | 5.8≦pH≦8.6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.9 | 7 | 6.9 | 6.9 | 7 | 7 | 7 | 6.9 | 7
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭 気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色 度 | ≦5 | bar: 柴浄水場 4 to 柴浄水場 29
51 | 濁 度 | ≦2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4

## 長浜
上水道（浄水） |  |  | 長浜
| 水質検査項目 | 水質基準 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 29
1 | 一般細菌 | ≦100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず
3 | カドミウム及びその化合物 | ≦0.003 | 長浜 8: 0.0003; 長浜 29: 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | ≦0.0005 | 長浜 8: 5e-05; 長浜 29: 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | ≦0.01 | 長浜 8: 0.001; 長浜 29: 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | ≦0.01 | 長浜 8: 0.001; 長浜 29: 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | ≦0.01 | 長浜 8: 0.001; 長浜 29: 0.001
8 | 六価クロム及びその化合物 | ≦0.05 | 長浜 8: 0.005; 長浜 29: 0.005
9 | 亜硝酸態窒素 | ≦0.04 | 長浜 5: 0.004; 長浜 8: 0.004; 長浜 11: 0.004; 長浜 2: 0.004; 長浜 29: 0.004
10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | ≦0.01 | 長浜 5: 0.001; 長浜 8: 0.001; 長浜 11: 0.001; 長浜 2: 0.001; 長浜 29: 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ≦10 | 長浜 5: 1.3; 長浜 8: 1.3; 長浜 11: 1.4; 長浜 2: 1.2; 長浜 29: 1.4
12 | フッ素及びその化合物 | ≦0.8 | 長浜 5: 0.09; 長浜 8: 0.11; 長浜 11: 0.09; 長浜 2: 0.12; 長浜 29: 0.12
13 | ホウ素及びその化合物 | ≦1 | 長浜 5: 0.1; 長浜 8: 0.1; 長浜 11: 0.1; 長浜 2: 0.1; 長浜 29: 0.1
14 | 四塩化炭素 | ≦0.002 | 長浜 8: 0.0002; 長浜 29: 0.0002
15 | 1,4-ジオキサン | ≦0.05 | 長浜 8: 0.005; 長浜 29: 0.005
16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ≦0.04 | 長浜 8: 0.002; 長浜 29: 0.002
17 | ジクロロメタン | ≦0.02 | 長浜 8: 0.001; 長浜 29: 0.001
18 | テトラクロロエチレン | ≦0.01 | 長浜 8: 0.0003; 長浜 29: 0.0003
19 | トリクロロエチレン | ≦0.01 | 長浜 8: 0.001; 長浜 29: 0.001
20 | ベンゼン | ≦0.01 | 長浜 8: 0.001; 長浜 29: 0.001
21 | 塩素酸 | ≦0.6 | 長浜 5: 0.06; 長浜 8: 0.07; 長浜 11: 0.06; 長浜 2: 0.06; 長浜 29: 0.07
22 | クロロ酢酸 | ≦0.02 | 長浜 5: 0.002; 長浜 8: 0.002; 長浜 11: 0.002; 長浜 2: 0.002; 長浜 29: 0.002
23 | クロロホルム | ≦0.06 | 長浜 5: 0.001; 長浜 8: 0.001; 長浜 11: 0.001; 長浜 2: 0.001; 長浜 29: 0.001
24 | ジクロロ酢酸 | ≦0.03 | 長浜 5: 0.003; 長浜 8: 0.003; 長浜 11: 0.003; 長浜 2: 0.003; 長浜 29: 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | ≦0.1 | 長浜 5: 0.002; 長浜 8: 0.002; 長浜 11: 0.001; 長浜 2: 0.001; 長浜 29: 0.002
26 | 臭素酸 | ≦0.01 | 長浜 5: 0.001; 長浜 8: 0.001; 長浜 11: 0.001; 長浜 2: 0.001; 長浜 29: 0.001
27 | 総トリハロメタン | ≦0.1 | 長浜 5: 0.004; 長浜 8: 0.006; 長浜 11: 0.003; 長浜 2: 0.002; 長浜 29: 0.006
28 | トリクロロ酢酸 | ≦0.03 | 長浜 5: 0.003; 長浜 8: 0.003; 長浜 11: 0.003; 長浜 2: 0.003; 長浜 29: 0.003
29 | ブロモジクロロメタン | ≦0.03 | 長浜 5: 0.001; 長浜 8: 0.001; 長浜 11: 0.001; 長浜 2: 0.001; 長浜 29: 0.001
30 | ブロモホルム | ≦0.09 | 長浜 5: 0.002; 長浜 8: 0.004; 長浜 11: 0.002; 長浜 2: 0.001; 長浜 29: 0.004
31 | ホルムアルデヒド | ≦0.08 | 長浜 5: 0.008; 長浜 8: 0.008; 長浜 11: 0.008; 長浜 2: 0.008; 長浜 29: 0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | ≦1 | 長浜 5: 0.005; 長浜 8: 0.006; 長浜 11: 0.005; 長浜 2: 0.007; 長浜 29: 0.007
33 | アルミニウム及びその化合物 | ≦0.2 | 長浜 5: 0.01; 長浜 8: 0.01; 長浜 11: 0.01; 長浜 2: 0.01; 長浜 29: 0.01
34 | 鉄及びその化合物 | ≦0.3 | 長浜 5: 0.03; 長浜 8: 0.03; 長浜 11: 0.04; 長浜 2: 0.03; 長浜 29: 0.04
35 | 銅及びその化合物 | ≦1 | 長浜 8: 0.01; 長浜 29: 0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 | ≦200 | 長浜 8: 15; 長浜 29: 15
37 | マンガン及びその化合物 | ≦0.05 | 長浜 8: 0.005; 長浜 29: 0.005
38 | 塩化物イオン | ≦200 | 18.6 | 19.5 | 23.7 | 19.7 | 19.8 | 19.3 | 20 | 19.6 | 18.8 | 18.3 | 19.1 | 18.3 | 23.7
39 | ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | ≦300 | 長浜 5: 87; 長浜 8: 88.6; 長浜 11: 90; 長浜 2: 83.7; 長浜 29: 90
40 | 蒸発残留物 | ≦500 | 長浜 5: 144; 長浜 8: 154; 長浜 11: 152; 長浜 2: 145; 長浜 29: 154
41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | ≦0.2 | 長浜 8: 0.02; 長浜 29: 0.02
42 | ジェオスミン | ≦0.00001 | 長浜 8: 1e-06; 長浜 29: 1e-06
43 | 2-メチルイソボルネオール | ≦0.00001 | 長浜 8: 1e-06; 長浜 29: 1e-06
44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | ≦0.02 | 長浜 5: 0.005; 長浜 8: 0.005; 長浜 11: 0.005; 長浜 2: 0.005; 長浜 29: 0.005
45 | フェノール類 | ≦0.005 | 長浜 8: 0.0005; 長浜 29: 0.0005
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | ≦3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
47 | ｐＨ値 | 5.8≦pH≦8.6 | 7 | 7 | 7.1 | 6.9 | 6.9 | 7 | 7 | 6.9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.1
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭 気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色 度 | ≦5 | bar: 長浜 4 to 長浜 29
51 | 濁 度 | ≦2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1

## 白滝
上水道（浄水） |  |  | 白滝
| 水質検査項目 | 水質基準 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 29
1 | 一般細菌 | ≦100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず
3 | カドミウム及びその化合物 | ≦0.003 | 白滝 8: 0.0003; 白滝 29: 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | ≦0.0005 | 白滝 8: 5e-05; 白滝 29: 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | ≦0.01 | 白滝 8: 0.001; 白滝 29: 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | ≦0.01 | 白滝 8: 0.001; 白滝 29: 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | ≦0.01 | 白滝 8: 0.001; 白滝 29: 0.001
8 | 六価クロム及びその化合物 | ≦0.05 | 白滝 8: 0.005; 白滝 29: 0.005
9 | 亜硝酸態窒素 | ≦0.04 | 白滝 5: 0.004; 白滝 8: 0.004; 白滝 11: 0.004; 白滝 2: 0.004; 白滝 29: 0.004
10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | ≦0.01 | 白滝 5: 0.001; 白滝 8: 0.001; 白滝 11: 0.001; 白滝 2: 0.001; 白滝 29: 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ≦10 | 白滝 5: 1.3; 白滝 8: 1.4; 白滝 11: 1.5; 白滝 2: 1.2; 白滝 29: 1.5
12 | フッ素及びその化合物 | ≦0.8 | 白滝 5: 0.09; 白滝 8: 0.1; 白滝 11: 0.09; 白滝 2: 0.12; 白滝 29: 0.12
13 | ホウ素及びその化合物 | ≦1 | 白滝 5: 0.09; 白滝 8: 0.09; 白滝 11: 0.1; 白滝 2: 0.11; 白滝 29: 0.11
14 | 四塩化炭素 | ≦0.002 | 白滝 8: 0.0002; 白滝 29: 0.0002
15 | 1,4-ジオキサン | ≦0.05 | 白滝 8: 0.005; 白滝 29: 0.005
16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ≦0.04 | 白滝 8: 0.002; 白滝 29: 0.002
17 | ジクロロメタン | ≦0.02 | 白滝 8: 0.001; 白滝 29: 0.001
18 | テトラクロロエチレン | ≦0.01 | 白滝 8: 0.0003; 白滝 29: 0.0003
19 | トリクロロエチレン | ≦0.01 | 白滝 8: 0.001; 白滝 29: 0.001
20 | ベンゼン | ≦0.01 | 白滝 8: 0.001; 白滝 29: 0.001
21 | 塩素酸 | ≦0.6 | 白滝 5: 0.06; 白滝 8: 0.07; 白滝 11: 0.06; 白滝 2: 0.06; 白滝 29: 0.07
22 | クロロ酢酸 | ≦0.02 | 白滝 5: 0.002; 白滝 8: 0.002; 白滝 11: 0.002; 白滝 2: 0.002; 白滝 29: 0.002
23 | クロロホルム | ≦0.06 | 白滝 5: 0.001; 白滝 8: 0.001; 白滝 11: 0.001; 白滝 2: 0.001; 白滝 29: 0.001
24 | ジクロロ酢酸 | ≦0.03 | 白滝 5: 0.003; 白滝 8: 0.003; 白滝 11: 0.003; 白滝 2: 0.003; 白滝 29: 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | ≦0.1 | 白滝 5: 0.002; 白滝 8: 0.001; 白滝 11: 0.002; 白滝 2: 0.001; 白滝 29: 0.002
26 | 臭素酸 | ≦0.01 | 白滝 5: 0.001; 白滝 8: 0.001; 白滝 11: 0.001; 白滝 2: 0.001; 白滝 29: 0.001
27 | 総トリハロメタン | ≦0.1 | 白滝 5: 0.004; 白滝 8: 0.005; 白滝 11: 0.004; 白滝 2: 0.003; 白滝 29: 0.005
28 | トリクロロ酢酸 | ≦0.03 | 白滝 5: 0.003; 白滝 8: 0.003; 白滝 11: 0.003; 白滝 2: 0.003; 白滝 29: 0.003
29 | ブロモジクロロメタン | ≦0.03 | 白滝 5: 0.001; 白滝 8: 0.001; 白滝 11: 0.001; 白滝 2: 0.001; 白滝 29: 0.001
30 | ブロモホルム | ≦0.09 | 白滝 5: 0.002; 白滝 8: 0.004; 白滝 11: 0.002; 白滝 2: 0.002; 白滝 29: 0.004
31 | ホルムアルデヒド | ≦0.08 | 白滝 5: 0.008; 白滝 8: 0.008; 白滝 11: 0.008; 白滝 2: 0.008; 白滝 29: 0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | ≦1 | 白滝 5: 0.018; 白滝 8: 0.011; 白滝 11: 0.008; 白滝 2: 0.014; 白滝 29: 0.018
33 | アルミニウム及びその化合物 | ≦0.2 | 白滝 5: 0.01; 白滝 8: 0.01; 白滝 11: 0.01; 白滝 2: 0.01; 白滝 29: 0.01
34 | 鉄及びその化合物 | ≦0.3 | 白滝 5: 0.03; 白滝 8: 0.04; 白滝 11: 0.03; 白滝 2: 0.03; 白滝 29: 0.04
35 | 銅及びその化合物 | ≦1 | 白滝 8: 0.02; 白滝 29: 0.02
36 | ナトリウム及びその化合物 | ≦200 | 白滝 8: 15; 白滝 29: 15
37 | マンガン及びその化合物 | ≦0.05 | 白滝 8: 0.005; 白滝 29: 0.005
38 | 塩化物イオン | ≦200 | 18.7 | 19.4 | 23.9 | 19.8 | 19.6 | 19.4 | 20 | 19.6 | 19 | 17.9 | 19.8 | 18.9 | 23.9
39 | ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | ≦300 | 白滝 5: 82.6; 白滝 8: 88.6; 白滝 11: 89.4; 白滝 2: 85.3; 白滝 29: 89.4
40 | 蒸発残留物 | ≦500 | 白滝 5: 136; 白滝 8: 154; 白滝 11: 148; 白滝 2: 152; 白滝 29: 154
41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | ≦0.2 | 白滝 8: 0.02; 白滝 29: 0.02
42 | ジェオスミン | ≦0.00001 | 白滝 8: 1e-06; 白滝 29: 1e-06
43 | 2-メチルイソボルネオール | ≦0.00001 | 白滝 8: 1e-06; 白滝 29: 1e-06
44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | ≦0.02 | 白滝 5: 0.005; 白滝 8: 0.005; 白滝 11: 0.005; 白滝 2: 0.005; 白滝 29: 0.005
45 | フェノール類 | ≦0.005 | 白滝 8: 0.0005; 白滝 29: 0.0005
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | ≦3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
47 | ｐＨ値 | 5.8≦pH≦8.6 | 7 | 7 | 7.1 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.1
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭 気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色 度 | ≦5 | bar: 白滝 4 to 白滝 29
51 | 濁 度 | ≦2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1

## 出海
上水道（浄水） |  |  | 出海
| 水質検査項目 | 水質基準 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 29
1 | 一般細菌 | ≦100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず
3 | カドミウム及びその化合物 | ≦0.003 | 出海 8: 0.0003; 出海 29: 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | ≦0.0005 | 出海 8: 5e-05; 出海 29: 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | ≦0.01 | 出海 8: 0.001; 出海 29: 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | ≦0.01 | 出海 8: 0.001; 出海 29: 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | ≦0.01 | 出海 8: 0.001; 出海 29: 0.001
8 | 六価クロム及びその化合物 | ≦0.05 | 出海 8: 0.005; 出海 29: 0.005
9 | 亜硝酸態窒素 | ≦0.04 | 出海 5: 0.004; 出海 8: 0.004; 出海 11: 0.004; 出海 2: 0.004; 出海 29: 0.004
10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | ≦0.01 | 出海 5: 0.001; 出海 8: 0.001; 出海 11: 0.001; 出海 2: 0.001; 出海 29: 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ≦10 | 出海 5: 1.3; 出海 8: 1.3; 出海 11: 1.5; 出海 2: 1.2; 出海 29: 1.5
12 | フッ素及びその化合物 | ≦0.8 | 出海 5: 0.09; 出海 8: 0.1; 出海 11: 0.09; 出海 2: 0.11; 出海 29: 0.11
13 | ホウ素及びその化合物 | ≦1 | 出海 5: 0.1; 出海 8: 0.09; 出海 11: 0.1; 出海 2: 0.1; 出海 29: 0.1
14 | 四塩化炭素 | ≦0.002 | 出海 8: 0.0002; 出海 29: 0.0002
15 | 1,4-ジオキサン | ≦0.05 | 出海 8: 0.005; 出海 29: 0.005
16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ≦0.04 | 出海 8: 0.002; 出海 29: 0.002
17 | ジクロロメタン | ≦0.02 | 出海 8: 0.001; 出海 29: 0.001
18 | テトラクロロエチレン | ≦0.01 | 出海 8: 0.0003; 出海 29: 0.0003
19 | トリクロロエチレン | ≦0.01 | 出海 8: 0.001; 出海 29: 0.001
20 | ベンゼン | ≦0.01 | 出海 8: 0.001; 出海 29: 0.001
21 | 塩素酸 | ≦0.6 | 出海 5: 0.06; 出海 8: 0.07; 出海 11: 0.06; 出海 2: 0.06; 出海 29: 0.07
22 | クロロ酢酸 | ≦0.02 | 出海 5: 0.002; 出海 8: 0.002; 出海 11: 0.002; 出海 2: 0.002; 出海 29: 0.002
23 | クロロホルム | ≦0.06 | 出海 5: 0.001; 出海 8: 0.001; 出海 11: 0.001; 出海 2: 0.001; 出海 29: 0.001
24 | ジクロロ酢酸 | ≦0.03 | 出海 5: 0.003; 出海 8: 0.003; 出海 11: 0.003; 出海 2: 0.003; 出海 29: 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | ≦0.1 | 出海 5: 0.002; 出海 8: 0.002; 出海 11: 0.002; 出海 2: 0.002; 出海 29: 0.002
26 | 臭素酸 | ≦0.01 | 出海 5: 0.001; 出海 8: 0.001; 出海 11: 0.001; 出海 2: 0.001; 出海 29: 0.001
27 | 総トリハロメタン | ≦0.1 | 出海 5: 0.004; 出海 8: 0.008; 出海 11: 0.005; 出海 2: 0.004; 出海 29: 0.008
28 | トリクロロ酢酸 | ≦0.03 | 出海 5: 0.003; 出海 8: 0.003; 出海 11: 0.003; 出海 2: 0.003; 出海 29: 0.003
29 | ブロモジクロロメタン | ≦0.03 | 出海 5: 0.001; 出海 8: 0.001; 出海 11: 0.001; 出海 2: 0.001; 出海 29: 0.001
30 | ブロモホルム | ≦0.09 | 出海 5: 0.002; 出海 8: 0.006; 出海 11: 0.003; 出海 2: 0.002; 出海 29: 0.006
31 | ホルムアルデヒド | ≦0.08 | 出海 5: 0.009; 出海 8: 0.008; 出海 11: 0.008; 出海 2: 0.008; 出海 29: 0.009
32 | 亜鉛及びその化合物 | ≦1 | 出海 5: 0.051; 出海 8: 0.016; 出海 11: 0.011; 出海 2: 0.035; 出海 29: 0.051
33 | アルミニウム及びその化合物 | ≦0.2 | 出海 5: 0.01; 出海 8: 0.01; 出海 11: 0.01; 出海 2: 0.01; 出海 29: 0.01
34 | 鉄及びその化合物 | ≦0.3 | 出海 5: 0.03; 出海 8: 0.04; 出海 11: 0.03; 出海 2: 0.05; 出海 29: 0.05
35 | 銅及びその化合物 | ≦1 | 出海 8: 0.01; 出海 29: 0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 | ≦200 | 出海 8: 15; 出海 29: 15
37 | マンガン及びその化合物 | ≦0.05 | 出海 8: 0.005; 出海 29: 0.005
38 | 塩化物イオン | ≦200 | 19.2 | 19.6 | 25.1 | 19.9 | 19.5 | 19.8 | 20 | 19.7 | 19.4 | 18.4 | 19.3 | 18.5 | 25.1
39 | ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | ≦300 | 出海 5: 83.4; 出海 8: 89.4; 出海 11: 90.4; 出海 2: 85.1; 出海 29: 90.4
40 | 蒸発残留物 | ≦500 | 出海 5: 142; 出海 8: 156; 出海 11: 153; 出海 2: 134; 出海 29: 156
41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | ≦0.2 | 出海 8: 0.02; 出海 29: 0.02
42 | ジェオスミン | ≦0.00001 | 出海 8: 1e-06; 出海 29: 1e-06
43 | 2-メチルイソボルネオール | ≦0.00001 | 出海 8: 1e-06; 出海 29: 1e-06
44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | ≦0.02 | 出海 5: 0.005; 出海 8: 0.005; 出海 11: 0.005; 出海 2: 0.005; 出海 29: 0.005
45 | フェノール類 | ≦0.005 | 出海 8: 0.0005; 出海 29: 0.0005
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | ≦3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
47 | ｐＨ値 | 5.8≦pH≦8.6 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 7 | 7.2 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.3
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭 気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色 度 | ≦5 | bar: 出海 4 to 出海 29
51 | 濁 度 | ≦2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1

## 青島
上水道（浄水） |  |  | 青島
| 水質検査項目 | 水質基準 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 29
1 | 一般細菌 | ≦100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず
3 | カドミウム及びその化合物 | ≦0.003
4 | 水銀及びその化合物 | ≦0.0005
5 | セレン及びその化合物 | ≦0.01
6 | 鉛及びその化合物 | ≦0.01
7 | ヒ素及びその化合物 | ≦0.01
8 | 六価クロム及びその化合物 | ≦0.05
9 | 亜硝酸態窒素 | ≦0.04
10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | ≦0.01
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ≦10
12 | フッ素及びその化合物 | ≦0.8
13 | ホウ素及びその化合物 | ≦1
14 | 四塩化炭素 | ≦0.002
15 | 1,4-ジオキサン | ≦0.05
16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ≦0.04
17 | ジクロロメタン | ≦0.02
18 | テトラクロロエチレン | ≦0.01
19 | トリクロロエチレン | ≦0.01
20 | ベンゼン | ≦0.01
21 | 塩素酸 | ≦0.6
22 | クロロ酢酸 | ≦0.02
23 | クロロホルム | ≦0.06
24 | ジクロロ酢酸 | ≦0.03
25 | ジブロモクロロメタン | ≦0.1
26 | 臭素酸 | ≦0.01
27 | 総トリハロメタン | ≦0.1
28 | トリクロロ酢酸 | ≦0.03
29 | ブロモジクロロメタン | ≦0.03
30 | ブロモホルム | ≦0.09
31 | ホルムアルデヒド | ≦0.08
32 | 亜鉛及びその化合物 | ≦1
33 | アルミニウム及びその化合物 | ≦0.2
34 | 鉄及びその化合物 | ≦0.3
35 | 銅及びその化合物 | ≦1
36 | ナトリウム及びその化合物 | ≦200
37 | マンガン及びその化合物 | ≦0.05
38 | 塩化物イオン | ≦200 | 18.7 | 19.2 | 22.9 | 19.8 | 20.5 | 19.4 | 20 | 19.7 | 18.4 | 19.6 | 19 | 18.4 | 22.9
39 | ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | ≦300
40 | 蒸発残留物 | ≦500
41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | ≦0.2
42 | ジェオスミン | ≦0.00001
43 | 2-メチルイソボルネオール | ≦0.00001
44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | ≦0.02
45 | フェノール類 | ≦0.005
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | ≦3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
47 | ｐＨ値 | 5.8≦pH≦8.6 | 7 | 7 | 7 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7 | 7.1 | 7 | 7 | 7.1
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭 気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色 度 | ≦5 | bar: 青島 4 to 青島 29
51 | 濁 度 | ≦2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2

## 大久保
上水道（浄水） |  |  | 大久保
| 水質検査項目 | 水質基準 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 29
1 | 一般細菌 | ≦100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず
3 | カドミウム及びその化合物 | ≦0.003
4 | 水銀及びその化合物 | ≦0.0005
5 | セレン及びその化合物 | ≦0.01
6 | 鉛及びその化合物 | ≦0.01
7 | ヒ素及びその化合物 | ≦0.01
8 | 六価クロム及びその化合物 | ≦0.05
9 | 亜硝酸態窒素 | ≦0.04
10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | ≦0.01
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ≦10
12 | フッ素及びその化合物 | ≦0.8
13 | ホウ素及びその化合物 | ≦1
14 | 四塩化炭素 | ≦0.002
15 | 1,4-ジオキサン | ≦0.05
16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ≦0.04
17 | ジクロロメタン | ≦0.02
18 | テトラクロロエチレン | ≦0.01
19 | トリクロロエチレン | ≦0.01
20 | ベンゼン | ≦0.01
21 | 塩素酸 | ≦0.6
22 | クロロ酢酸 | ≦0.02
23 | クロロホルム | ≦0.06
24 | ジクロロ酢酸 | ≦0.03
25 | ジブロモクロロメタン | ≦0.1
26 | 臭素酸 | ≦0.01
27 | 総トリハロメタン | ≦0.1
28 | トリクロロ酢酸 | ≦0.03
29 | ブロモジクロロメタン | ≦0.03
30 | ブロモホルム | ≦0.09
31 | ホルムアルデヒド | ≦0.08
32 | 亜鉛及びその化合物 | ≦1
33 | アルミニウム及びその化合物 | ≦0.2
34 | 鉄及びその化合物 | ≦0.3
35 | 銅及びその化合物 | ≦1
36 | ナトリウム及びその化合物 | ≦200
37 | マンガン及びその化合物 | ≦0.05
38 | 塩化物イオン | ≦200 | 19.4 | 19.4 | 22.4 | 19.8 | 20.7 | 19.6 | 20.2 | 19.7 | 18.3 | 18.2 | 19.3 | 18.4 | 22.4
39 | ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | ≦300
40 | 蒸発残留物 | ≦500
41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | ≦0.2
42 | ジェオスミン | ≦0.00001
43 | 2-メチルイソボルネオール | ≦0.00001
44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | ≦0.02
45 | フェノール類 | ≦0.005
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | ≦3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
47 | ｐＨ値 | 5.8≦pH≦8.6 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.6
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭 気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色 度 | ≦5 | bar: 大久保 4 to 大久保 29
51 | 濁 度 | ≦2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1

## 櫛生
上水道（浄水） |  |  | 櫛生
| 水質検査項目 | 水質基準 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 29
1 | 一般細菌 | ≦100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず
3 | カドミウム及びその化合物 | ≦0.003
4 | 水銀及びその化合物 | ≦0.0005
5 | セレン及びその化合物 | ≦0.01
6 | 鉛及びその化合物 | ≦0.01
7 | ヒ素及びその化合物 | ≦0.01
8 | 六価クロム及びその化合物 | ≦0.05
9 | 亜硝酸態窒素 | ≦0.04
10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | ≦0.01
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ≦10
12 | フッ素及びその化合物 | ≦0.8
13 | ホウ素及びその化合物 | ≦1
14 | 四塩化炭素 | ≦0.002
15 | 1,4-ジオキサン | ≦0.05
16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ≦0.04
17 | ジクロロメタン | ≦0.02
18 | テトラクロロエチレン | ≦0.01
19 | トリクロロエチレン | ≦0.01
20 | ベンゼン | ≦0.01
21 | 塩素酸 | ≦0.6
22 | クロロ酢酸 | ≦0.02
23 | クロロホルム | ≦0.06
24 | ジクロロ酢酸 | ≦0.03
25 | ジブロモクロロメタン | ≦0.1
26 | 臭素酸 | ≦0.01
27 | 総トリハロメタン | ≦0.1
28 | トリクロロ酢酸 | ≦0.03
29 | ブロモジクロロメタン | ≦0.03
30 | ブロモホルム | ≦0.09
31 | ホルムアルデヒド | ≦0.08
32 | 亜鉛及びその化合物 | ≦1
33 | アルミニウム及びその化合物 | ≦0.2
34 | 鉄及びその化合物 | ≦0.3
35 | 銅及びその化合物 | ≦1
36 | ナトリウム及びその化合物 | ≦200
37 | マンガン及びその化合物 | ≦0.05
38 | 塩化物イオン | ≦200 | 19.2 | 19.4 | 25 | 19.7 | 19.7 | 19.5 | 20 | 19.8 | 18.9 | 18.3 | 19.3 | 18.3 | 25
39 | ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | ≦300
40 | 蒸発残留物 | ≦500
41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | ≦0.2
42 | ジェオスミン | ≦0.00001
43 | 2-メチルイソボルネオール | ≦0.00001
44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | ≦0.02
45 | フェノール類 | ≦0.005
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | ≦3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
47 | ｐＨ値 | 5.8≦pH≦8.6 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.5
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭 気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色 度 | ≦5 | bar: 櫛生 4 to 櫛生 29
51 | 濁 度 | ≦2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3

## 今坊
上水道（浄水） |  |  | 今坊
| 水質検査項目 | 水質基準 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 29
1 | 一般細菌 | ≦100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず
3 | カドミウム及びその化合物 | ≦0.003 | 今坊 8: 0.0003; 今坊 29: 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | ≦0.0005 | 今坊 8: 5e-05; 今坊 29: 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | ≦0.01 | 今坊 8: 0.001; 今坊 29: 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | ≦0.01 | 今坊 8: 0.001; 今坊 29: 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | ≦0.01 | 今坊 8: 0.001; 今坊 29: 0.001
8 | 六価クロム及びその化合物 | ≦0.05 | 今坊 8: 0.005; 今坊 29: 0.005
9 | 亜硝酸態窒素 | ≦0.04 | 今坊 5: 0.004; 今坊 8: 0.004; 今坊 11: 0.004; 今坊 2: 0.004; 今坊 29: 0.004
10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | ≦0.01 | 今坊 5: 0.001; 今坊 8: 0.001; 今坊 11: 0.001; 今坊 2: 0.001; 今坊 29: 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ≦10 | 今坊 5: 1.3; 今坊 8: 1.3; 今坊 11: 1.5; 今坊 2: 1.2; 今坊 29: 1.5
12 | フッ素及びその化合物 | ≦0.8 | 今坊 5: 0.08; 今坊 8: 0.11; 今坊 11: 0.09; 今坊 2: 0.12; 今坊 29: 0.12
13 | ホウ素及びその化合物 | ≦1 | 今坊 5: 0.1; 今坊 8: 0.1; 今坊 11: 0.09; 今坊 2: 0.1; 今坊 29: 0.1
14 | 四塩化炭素 | ≦0.002 | 今坊 8: 0.0002; 今坊 29: 0.0002
15 | 1,4-ジオキサン | ≦0.05 | 今坊 8: 0.005; 今坊 29: 0.005
16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ≦0.04 | 今坊 8: 0.002; 今坊 29: 0.002
17 | ジクロロメタン | ≦0.02 | 今坊 8: 0.001; 今坊 29: 0.001
18 | テトラクロロエチレン | ≦0.01 | 今坊 8: 0.0003; 今坊 29: 0.0003
19 | トリクロロエチレン | ≦0.01 | 今坊 8: 0.001; 今坊 29: 0.001
20 | ベンゼン | ≦0.01 | 今坊 8: 0.001; 今坊 29: 0.001
21 | 塩素酸 | ≦0.6 | 今坊 5: 0.06; 今坊 8: 0.08; 今坊 11: 0.07; 今坊 2: 0.06; 今坊 29: 0.08
22 | クロロ酢酸 | ≦0.02 | 今坊 5: 0.002; 今坊 8: 0.002; 今坊 11: 0.002; 今坊 2: 0.002; 今坊 29: 0.002
23 | クロロホルム | ≦0.06 | 今坊 5: 0.001; 今坊 8: 0.001; 今坊 11: 0.001; 今坊 2: 0.001; 今坊 29: 0.001
24 | ジクロロ酢酸 | ≦0.03 | 今坊 5: 0.003; 今坊 8: 0.003; 今坊 11: 0.003; 今坊 2: 0.003; 今坊 29: 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | ≦0.1 | 今坊 5: 0.003; 今坊 8: 0.003; 今坊 11: 0.002; 今坊 2: 0.002; 今坊 29: 0.003
26 | 臭素酸 | ≦0.01 | 今坊 5: 0.001; 今坊 8: 0.001; 今坊 11: 0.001; 今坊 2: 0.001; 今坊 29: 0.001
27 | 総トリハロメタン | ≦0.1 | 今坊 5: 0.006; 今坊 8: 0.009; 今坊 11: 0.005; 今坊 2: 0.004; 今坊 29: 0.009
28 | トリクロロ酢酸 | ≦0.03 | 今坊 5: 0.003; 今坊 8: 0.003; 今坊 11: 0.003; 今坊 2: 0.003; 今坊 29: 0.003
29 | ブロモジクロロメタン | ≦0.03 | 今坊 5: 0.001; 今坊 8: 0.001; 今坊 11: 0.001; 今坊 2: 0.001; 今坊 29: 0.001
30 | ブロモホルム | ≦0.09 | 今坊 5: 0.003; 今坊 8: 0.006; 今坊 11: 0.003; 今坊 2: 0.002; 今坊 29: 0.006
31 | ホルムアルデヒド | ≦0.08 | 今坊 5: 0.008; 今坊 8: 0.008; 今坊 11: 0.008; 今坊 2: 0.008; 今坊 29: 0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | ≦1 | 今坊 5: 0.014; 今坊 8: 0.007; 今坊 11: 0.01; 今坊 2: 0.013; 今坊 29: 0.014
33 | アルミニウム及びその化合物 | ≦0.2 | 今坊 5: 0.01; 今坊 8: 0.01; 今坊 11: 0.01; 今坊 2: 0.01; 今坊 29: 0.01
34 | 鉄及びその化合物 | ≦0.3 | 今坊 5: 0.03; 今坊 8: 0.03; 今坊 11: 0.03; 今坊 2: 0.04; 今坊 29: 0.04
35 | 銅及びその化合物 | ≦1 | 今坊 8: 0.01; 今坊 29: 0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 | ≦200 | 今坊 8: 15; 今坊 29: 15
37 | マンガン及びその化合物 | ≦0.05 | 今坊 8: 0.005; 今坊 29: 0.005
38 | 塩化物イオン | ≦200 | 18.9 | 19.9 | 23.9 | 19.5 | 19.7 | 19.6 | 20 | 19.6 | 18.4 | 17.9 | 19.2 | 18.4 | 23.9
39 | ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | ≦300 | 今坊 5: 86; 今坊 8: 88.8; 今坊 11: 91; 今坊 2: 83.5; 今坊 29: 91
40 | 蒸発残留物 | ≦500 | 今坊 5: 140; 今坊 8: 156; 今坊 11: 163; 今坊 2: 144; 今坊 29: 163
41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | ≦0.2 | 今坊 8: 0.02; 今坊 29: 0.02
42 | ジェオスミン | ≦0.00001 | 今坊 8: 1e-06; 今坊 29: 1e-06
43 | 2-メチルイソボルネオール | ≦0.00001 | 今坊 8: 1e-06; 今坊 29: 1e-06
44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | ≦0.02 | 今坊 5: 0.005; 今坊 8: 0.005; 今坊 11: 0.005; 今坊 2: 0.005; 今坊 29: 0.005
45 | フェノール類 | ≦0.005 | 今坊 8: 0.0005; 今坊 29: 0.0005
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | ≦3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
47 | ｐＨ値 | 5.8≦pH≦8.6 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭 気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色 度 | ≦5 | bar: 今坊 4 to 今坊 29
51 | 濁 度 | ≦2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1