## 森山
簡水（浄水） |  |  | 森山
| 水質検査項目 | 水質基準 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 29
1 | 一般細菌 | ≦100 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず
3 | カドミウム及びその化合物 | ≦0.003 | 森山 8: 0.0003; 森山 29: 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | ≦0.0005 | 森山 8: 5e-05; 森山 29: 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | ≦0.01 | 森山 8: 0.001; 森山 29: 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | ≦0.01 | 森山 8: 0.001; 森山 29: 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | ≦0.01 | 森山 8: 0.001; 森山 29: 0.001
8 | 六価クロム及びその化合物 | ≦0.05 | 森山 8: 0.005; 森山 29: 0.005
9 | 亜硝酸態窒素 | ≦0.04 | 森山 5: 0.004; 森山 8: 0.004; 森山 11: 0.004; 森山 2: 0.004; 森山 29: 0.004
10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | ≦0.01 | 森山 5: 0.001; 森山 8: 0.001; 森山 11: 0.001; 森山 2: 0.001; 森山 29: 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ≦10 | 森山 5: 0.43; 森山 8: 0.49; 森山 11: 0.58; 森山 2: 0.63; 森山 29: 0.63
12 | フッ素及びその化合物 | ≦0.8 | 森山 5: 0.11; 森山 8: 0.12; 森山 11: 0.11; 森山 2: 0.13; 森山 29: 0.13
13 | ホウ素及びその化合物 | ≦1 | 森山 5: 0.05; 森山 8: 0.06; 森山 11: 0.07; 森山 2: 0.05; 森山 29: 0.07
14 | 四塩化炭素 | ≦0.002 | 森山 8: 0.0002; 森山 29: 0.0002
15 | 1,4-ジオキサン | ≦0.05 | 森山 8: 0.005; 森山 29: 0.005
16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ≦0.04 | 森山 8: 0.002; 森山 29: 0.002
17 | ジクロロメタン | ≦0.02 | 森山 8: 0.001; 森山 29: 0.001
18 | テトラクロロエチレン | ≦0.01 | 森山 8: 0.0003; 森山 29: 0.0003
19 | トリクロロエチレン | ≦0.01 | 森山 8: 0.001; 森山 29: 0.001
20 | ベンゼン | ≦0.01 | 森山 8: 0.001; 森山 29: 0.001
21 | 塩素酸 | ≦0.6 | 森山 5: 0.06; 森山 8: 0.06; 森山 11: 0.18; 森山 2: 0.06; 森山 29: 0.18
22 | クロロ酢酸 | ≦0.02 | 森山 5: 0.002; 森山 8: 0.002; 森山 11: 0.002; 森山 2: 0.002; 森山 29: 0.002
23 | クロロホルム | ≦0.06 | 森山 5: 0.001; 森山 8: 0.001; 森山 11: 0.001; 森山 2: 0.001; 森山 29: 0.001
24 | ジクロロ酢酸 | ≦0.03 | 森山 5: 0.003; 森山 8: 0.003; 森山 11: 0.003; 森山 2: 0.003; 森山 29: 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | ≦0.1 | 森山 5: 0.001; 森山 8: 0.001; 森山 11: 0.001; 森山 2: 0.001; 森山 29: 0.001
26 | 臭素酸 | ≦0.01 | 森山 5: 0.001; 森山 8: 0.001; 森山 11: 0.001; 森山 2: 0.001; 森山 29: 0.001
27 | 総トリハロメタン | ≦0.1 | 森山 5: 0.001; 森山 8: 0.001; 森山 11: 0.001; 森山 2: 0.001; 森山 29: 0.001
28 | トリクロロ酢酸 | ≦0.03 | 森山 5: 0.003; 森山 8: 0.003; 森山 11: 0.003; 森山 2: 0.003; 森山 29: 0.003
29 | ブロモジクロロメタン | ≦0.03 | 森山 5: 0.001; 森山 8: 0.001; 森山 11: 0.001; 森山 2: 0.001; 森山 29: 0.001
30 | ブロモホルム | ≦0.09 | 森山 5: 0.001; 森山 8: 0.001; 森山 11: 0.001; 森山 2: 0.001; 森山 29: 0.001
31 | ホルムアルデヒド | ≦0.08 | 森山 5: 0.008; 森山 8: 0.008; 森山 11: 0.008; 森山 2: 0.008; 森山 29: 0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | ≦1 | 森山 5: 0.005; 森山 8: 0.005; 森山 11: 0.005; 森山 2: 0.005; 森山 29: 0.005
33 | アルミニウム及びその化合物 | ≦0.2 | 森山 5: 0.01; 森山 8: 0.01; 森山 11: 0.01; 森山 2: 0.01; 森山 29: 0.01
34 | 鉄及びその化合物 | ≦0.3 | 森山 5: 0.03; 森山 8: 0.03; 森山 11: 0.03; 森山 2: 0.03; 森山 29: 0.03
35 | 銅及びその化合物 | ≦1 | 森山 8: 0.01; 森山 29: 0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 | ≦200 | 森山 8: 7.8; 森山 29: 7.8
37 | マンガン及びその化合物 | ≦0.05 | 森山 8: 0.005; 森山 29: 0.005
38 | 塩化物イオン | ≦200 | 6.4 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.8 | 6.3 | 5.6 | 6 | 6.4 | 7.1 | 6.4 | 7.1
39 | ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | ≦300 | 森山 5: 28.5; 森山 8: 34.5; 森山 11: 28.8; 森山 2: 30.7; 森山 29: 34.5
40 | 蒸発残留物 | ≦500 | 森山 5: 58; 森山 8: 75; 森山 11: 70; 森山 2: 62; 森山 29: 75
41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | ≦0.2 | 森山 8: 0.02; 森山 29: 0.02
42 | ジェオスミン | ≦0.00001 | 森山 8: 1e-06; 森山 29: 1e-06
43 | 2-メチルイソボルネオール | ≦0.00001 | 森山 8: 1e-06; 森山 29: 1e-06
44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | ≦0.02 | 森山 5: 0.005; 森山 8: 0.005; 森山 11: 0.005; 森山 2: 0.005; 森山 29: 0.005
45 | フェノール類 | ≦0.005 | 森山 8: 0.0005; 森山 29: 0.0005
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | ≦3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
47 | ｐＨ値 | 5.8≦pH≦8.6 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.9
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭 気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色 度 | ≦5 | bar: 森山 4 to 森山 29
51 | 濁 度 | ≦2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2

## 成能
簡水（浄水） |  |  | 成能
| 水質検査項目 | 水質基準 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 29
1 | 一般細菌 | ≦100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず
3 | カドミウム及びその化合物 | ≦0.003 | 成能 8: 0.0003; 成能 29: 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | ≦0.0005 | 成能 8: 5e-05; 成能 29: 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | ≦0.01 | 成能 8: 0.001; 成能 29: 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | ≦0.01 | 成能 8: 0.001; 成能 29: 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | ≦0.01 | 成能 8: 0.001; 成能 29: 0.001
8 | 六価クロム及びその化合物 | ≦0.05 | 成能 8: 0.005; 成能 29: 0.005
9 | 亜硝酸態窒素 | ≦0.04 | 成能 5: 0.004; 成能 8: 0.004; 成能 11: 0.004; 成能 2: 0.004; 成能 29: 0.004
10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | ≦0.01 | 成能 5: 0.001; 成能 8: 0.001; 成能 11: 0.001; 成能 2: 0.001; 成能 29: 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ≦10 | 成能 5: 0.69; 成能 8: 0.68; 成能 11: 0.66; 成能 2: 0.67; 成能 29: 0.69
12 | フッ素及びその化合物 | ≦0.8 | 成能 5: 0.09; 成能 8: 0.11; 成能 11: 0.1; 成能 2: 0.12; 成能 29: 0.12
13 | ホウ素及びその化合物 | ≦1 | 成能 5: 0.04; 成能 8: 0.05; 成能 11: 0.06; 成能 2: 0.05; 成能 29: 0.06
14 | 四塩化炭素 | ≦0.002 | 成能 8: 0.0002; 成能 29: 0.0002
15 | 1,4-ジオキサン | ≦0.05 | 成能 8: 0.005; 成能 29: 0.005
16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ≦0.04 | 成能 8: 0.002; 成能 29: 0.002
17 | ジクロロメタン | ≦0.02 | 成能 8: 0.001; 成能 29: 0.001
18 | テトラクロロエチレン | ≦0.01 | 成能 8: 0.0003; 成能 29: 0.0003
19 | トリクロロエチレン | ≦0.01 | 成能 8: 0.001; 成能 29: 0.001
20 | ベンゼン | ≦0.01 | 成能 8: 0.001; 成能 29: 0.001
21 | 塩素酸 | ≦0.6 | 成能 5: 0.06; 成能 8: 0.06; 成能 11: 0.06; 成能 2: 0.06; 成能 29: 0.06
22 | クロロ酢酸 | ≦0.02 | 成能 5: 0.002; 成能 8: 0.002; 成能 11: 0.002; 成能 2: 0.002; 成能 29: 0.002
23 | クロロホルム | ≦0.06 | 成能 5: 0.001; 成能 8: 0.001; 成能 11: 0.001; 成能 2: 0.001; 成能 29: 0.001
24 | ジクロロ酢酸 | ≦0.03 | 成能 5: 0.003; 成能 8: 0.003; 成能 11: 0.003; 成能 2: 0.003; 成能 29: 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | ≦0.1 | 成能 5: 0.001; 成能 8: 0.002; 成能 11: 0.001; 成能 2: 0.001; 成能 29: 0.002
26 | 臭素酸 | ≦0.01 | 成能 5: 0.001; 成能 8: 0.001; 成能 11: 0.001; 成能 2: 0.001; 成能 29: 0.001
27 | 総トリハロメタン | ≦0.1 | 成能 5: 0.001; 成能 8: 0.003; 成能 11: 0.001; 成能 2: 0.001; 成能 29: 0.003
28 | トリクロロ酢酸 | ≦0.03 | 成能 5: 0.003; 成能 8: 0.003; 成能 11: 0.003; 成能 2: 0.003; 成能 29: 0.003
29 | ブロモジクロロメタン | ≦0.03 | 成能 5: 0.001; 成能 8: 0.001; 成能 11: 0.001; 成能 2: 0.001; 成能 29: 0.001
30 | ブロモホルム | ≦0.09 | 成能 5: 0.001; 成能 8: 0.001; 成能 11: 0.001; 成能 2: 0.001; 成能 29: 0.001
31 | ホルムアルデヒド | ≦0.08 | 成能 5: 0.008; 成能 8: 0.008; 成能 11: 0.008; 成能 2: 0.008; 成能 29: 0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | ≦1 | 成能 5: 0.005; 成能 8: 0.005; 成能 11: 0.005; 成能 2: 0.006; 成能 29: 0.006
33 | アルミニウム及びその化合物 | ≦0.2 | 成能 5: 0.01; 成能 8: 0.01; 成能 11: 0.01; 成能 2: 0.01; 成能 29: 0.01
34 | 鉄及びその化合物 | ≦0.3 | 成能 5: 0.03; 成能 8: 0.03; 成能 11: 0.03; 成能 2: 0.03; 成能 29: 0.03
35 | 銅及びその化合物 | ≦1 | 成能 8: 0.01; 成能 29: 0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 | ≦200 | 成能 8: 6.6; 成能 29: 6.6
37 | マンガン及びその化合物 | ≦0.05 | 成能 8: 0.005; 成能 29: 0.005
38 | 塩化物イオン | ≦200 | 8 | 6.4 | 6.6 | 6.3 | 6.6 | 5.8 | 5.4 | 5.6 | 6 | 6.2 | 8.6 | 8.7 | 8.7
39 | ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | ≦300 | 成能 5: 45.3; 成能 8: 48.7; 成能 11: 44.2; 成能 2: 48.8; 成能 29: 48.8
40 | 蒸発残留物 | ≦500 | 成能 5: 76; 成能 8: 84; 成能 11: 72; 成能 2: 78; 成能 29: 84
41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | ≦0.2 | 成能 8: 0.02; 成能 29: 0.02
42 | ジェオスミン | ≦0.00001 | 成能 8: 1e-06; 成能 29: 1e-06
43 | 2-メチルイソボルネオール | ≦0.00001 | 成能 8: 1e-06; 成能 29: 1e-06
44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | ≦0.02 | 成能 5: 0.005; 成能 8: 0.005; 成能 11: 0.005; 成能 2: 0.005; 成能 29: 0.005
45 | フェノール類 | ≦0.005 | 成能 8: 0.0005; 成能 29: 0.0005
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | ≦3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
47 | ｐＨ値 | 5.8≦pH≦8.6 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭 気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色 度 | ≦5 | bar: 成能 4 to 成能 29
51 | 濁 度 | ≦2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1

## 有久保
簡水（浄水） |  |  | 有久保
| 水質検査項目 | 水質基準 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 29
1 | 一般細菌 | ≦100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず
3 | カドミウム及びその化合物 | ≦0.003 | 有久保 8: 0.0003; 有久保 29: 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | ≦0.0005 | 有久保 8: 5e-05; 有久保 29: 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | ≦0.01 | 有久保 8: ｇｇｇｇｇｇ; 有久保 29: 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | ≦0.01 | 有久保 8: 0.001; 有久保 29: 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | ≦0.01 | 有久保 8: 0.001; 有久保 29: 0.001
8 | 六価クロム及びその化合物 | ≦0.05 | 有久保 8: 0.005; 有久保 29: 0.005
9 | 亜硝酸態窒素 | ≦0.04 | 有久保 5: 0.004; 有久保 8: 0.004; 有久保 11: 0.004; 有久保 2: 0.004; 有久保 29: 0.004
10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | ≦0.01 | 有久保 5: 0.001; 有久保 8: 0.001; 有久保 11: 0.001; 有久保 2: 0.001; 有久保 29: 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ≦10 | 有久保 5: 0.34; 有久保 8: 0.34; 有久保 11: 0.31; 有久保 2: 0.34; 有久保 29: 0.34
12 | フッ素及びその化合物 | ≦0.8 | 有久保 5: 0.06; 有久保 8: 0.08; 有久保 11: 0.07; 有久保 2: 0.09; 有久保 29: 0.09
13 | ホウ素及びその化合物 | ≦1 | 有久保 5: 0.07; 有久保 8: 0.06; 有久保 11: 0.04; 有久保 2: 0.14; 有久保 29: 0.14
14 | 四塩化炭素 | ≦0.002 | 有久保 8: 0.0002; 有久保 29: 0.0002
15 | 1,4-ジオキサン | ≦0.05 | 有久保 8: 0.005; 有久保 29: 0.005
16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ≦0.04 | 有久保 8: 0.002; 有久保 29: 0.002
17 | ジクロロメタン | ≦0.02 | 有久保 8: 0.001; 有久保 29: 0.001
18 | テトラクロロエチレン | ≦0.01 | 有久保 8: 0.0003; 有久保 29: 0.0003
19 | トリクロロエチレン | ≦0.01 | 有久保 8: 0.001; 有久保 29: 0.001
20 | ベンゼン | ≦0.01 | 有久保 8: 0.001; 有久保 29: 0.001
21 | 塩素酸 | ≦0.6 | 有久保 5: 0.32; 有久保 8: 0.26; 有久保 11: 0.28; 有久保 2: 0.25; 有久保 29: 0.32
22 | クロロ酢酸 | ≦0.02 | 有久保 5: 0.002; 有久保 8: 0.002; 有久保 11: 0.002; 有久保 2: 0.002; 有久保 29: 0.002
23 | クロロホルム | ≦0.06 | 有久保 5: 0.001; 有久保 8: 0.001; 有久保 11: 0.001; 有久保 2: 0.001; 有久保 29: 0.001
24 | ジクロロ酢酸 | ≦0.03 | 有久保 5: 0.003; 有久保 8: 0.003; 有久保 11: 0.003; 有久保 2: 0.003; 有久保 29: 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | ≦0.1 | 有久保 5: 0.003; 有久保 8: 0.002; 有久保 11: 0.002; 有久保 2: 0.001; 有久保 29: 0.003
26 | 臭素酸 | ≦0.01 | 有久保 5: 0.001; 有久保 8: 0.001; 有久保 11: 0.001; 有久保 2: 0.001; 有久保 29: 0.001
27 | 総トリハロメタン | ≦0.1 | 有久保 5: 0.006; 有久保 8: 0.004; 有久保 11: 0.003; 有久保 2: 0.002; 有久保 29: 0.006
28 | トリクロロ酢酸 | ≦0.03 | 有久保 5: 0.003; 有久保 8: 0.003; 有久保 11: 0.003; 有久保 2: 0.003; 有久保 29: 0.003
29 | ブロモジクロロメタン | ≦0.03 | 有久保 5: 0.002; 有久保 8: 0.002; 有久保 11: 0.001; 有久保 2: 0.001; 有久保 29: 0.002
30 | ブロモホルム | ≦0.09 | 有久保 5: 0.001; 有久保 8: 0.001; 有久保 11: 0.001; 有久保 2: 0.001; 有久保 29: 0.001
31 | ホルムアルデヒド | ≦0.08 | 有久保 5: 0.008; 有久保 8: 0.008; 有久保 11: 0.008; 有久保 2: 0.008; 有久保 29: 0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | ≦1 | 有久保 5: 0.005; 有久保 8: 0.005; 有久保 11: 0.005; 有久保 2: 0.005; 有久保 29: 0.005
33 | アルミニウム及びその化合物 | ≦0.2 | 有久保 5: 0.01; 有久保 8: 0.02; 有久保 11: 0.01; 有久保 2: 0.02; 有久保 29: 0.02
34 | 鉄及びその化合物 | ≦0.3 | 有久保 5: 0.03; 有久保 8: 0.03; 有久保 11: 0.03; 有久保 2: 0.09; 有久保 29: 0.09
35 | 銅及びその化合物 | ≦1 | 有久保 8: 0.01; 有久保 29: 0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 | ≦200 | 有久保 8: 4.8; 有久保 29: 4.8
37 | マンガン及びその化合物 | ≦0.05 | 有久保 8: 0.005; 有久保 29: 0.005
38 | 塩化物イオン | ≦200 | 5.8 | 5.9 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 5.2 | 5.3 | 4.8 | 5.2 | 5.9
39 | ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | ≦300 | 有久保 5: 52.5; 有久保 8: 51.9; 有久保 11: 45.6; 有久保 2: 56; 有久保 29: 56
40 | 蒸発残留物 | ≦500 | 有久保 5: 88; 有久保 8: 86; 有久保 11: 70; 有久保 2: 83; 有久保 29: 88
41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | ≦0.2 | 有久保 8: 0.02; 有久保 29: 0.02
42 | ジェオスミン | ≦0.00001 | 有久保 8: 1e-06; 有久保 29: 1e-06
43 | 2-メチルイソボルネオール | ≦0.00001 | 有久保 8: 1e-06; 有久保 29: 1e-06
44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | ≦0.02 | 有久保 5: 0.005; 有久保 8: 0.005; 有久保 11: 0.005; 有久保 2: 0.005; 有久保 29: 0.005
45 | フェノール類 | ≦0.005 | 有久保 8: 0.0005; 有久保 29: 0.0005
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | ≦3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
47 | ｐＨ値 | 5.8≦pH≦8.6 | 8 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 8 | 7.9 | 7.8 | 8 | 8
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭 気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色 度 | ≦5 | bar: 有久保 4 to 有久保 29
51 | 濁 度 | ≦2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 1.5

## 上須戒
簡水（浄水） |  |  | 上須戒
| 水質検査項目 | 水質基準 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 29
1 | 一般細菌 | ≦100 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず
3 | カドミウム及びその化合物 | ≦0.003 | 上須戒 8: 0.0003; 上須戒 29: 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | ≦0.0005 | 上須戒 8: 5e-05; 上須戒 29: 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | ≦0.01 | 上須戒 8: 0.001; 上須戒 29: 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | ≦0.01 | 上須戒 8: 0.001; 上須戒 29: 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | ≦0.01 | 上須戒 8: 0.001; 上須戒 29: 0.001
8 | 六価クロム及びその化合物 | ≦0.05 | 上須戒 8: 0.005; 上須戒 29: 0.005
9 | 亜硝酸態窒素 | ≦0.04 | 上須戒 5: 0.004; 上須戒 8: 0.004; 上須戒 11: 0.004; 上須戒 2: 0.004; 上須戒 29: 0.004
10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | ≦0.01 | 上須戒 5: 0.001; 上須戒 8: 0.001; 上須戒 11: 0.001; 上須戒 2: 0.001; 上須戒 29: 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ≦10 | 上須戒 5: 0.38; 上須戒 8: 0.46; 上須戒 11: 0.41; 上須戒 2: 0.6; 上須戒 29: 0.6
12 | フッ素及びその化合物 | ≦0.8 | 上須戒 5: 0.08; 上須戒 8: 0.12; 上須戒 11: 0.09; 上須戒 2: 0.11; 上須戒 29: 0.12
13 | ホウ素及びその化合物 | ≦1 | 上須戒 5: 0.02; 上須戒 8: 0.02; 上須戒 11: 0.02; 上須戒 2: 0.02; 上須戒 29: 0.02
14 | 四塩化炭素 | ≦0.002 | 上須戒 8: 0.0002; 上須戒 29: 0.0002
15 | 1,4-ジオキサン | ≦0.05 | 上須戒 8: 0.005; 上須戒 29: 0.005
16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ≦0.04 | 上須戒 8: 0.002; 上須戒 29: 0.002
17 | ジクロロメタン | ≦0.02 | 上須戒 8: 0.001; 上須戒 29: 0.001
18 | テトラクロロエチレン | ≦0.01 | 上須戒 8: 0.0003; 上須戒 29: 0.0003
19 | トリクロロエチレン | ≦0.01 | 上須戒 8: 0.001; 上須戒 29: 0.001
20 | ベンゼン | ≦0.01 | 上須戒 8: 0.001; 上須戒 29: 0.001
21 | 塩素酸 | ≦0.6 | 上須戒 5: 0.06; 上須戒 8: 0.11; 上須戒 11: 0.15; 上須戒 2: 0.06; 上須戒 29: 0.15
22 | クロロ酢酸 | ≦0.02 | 上須戒 5: 0.002; 上須戒 8: 0.002; 上須戒 11: 0.002; 上須戒 2: 0.002; 上須戒 29: 0.002
23 | クロロホルム | ≦0.06 | 上須戒 5: 0.016; 上須戒 8: 0.015; 上須戒 11: 0.011; 上須戒 2: 0.006; 上須戒 29: 0.016
24 | ジクロロ酢酸 | ≦0.03 | 上須戒 5: 0.004; 上須戒 8: 0.003; 上須戒 11: 0.003; 上須戒 2: 0.003; 上須戒 29: 0.004
25 | ジブロモクロロメタン | ≦0.1 | 上須戒 5: 0.002; 上須戒 8: 0.004; 上須戒 11: 0.002; 上須戒 2: 0.002; 上須戒 29: 0.004
26 | 臭素酸 | ≦0.01 | 上須戒 5: 0.001; 上須戒 8: 0.001; 上須戒 11: 0.001; 上須戒 2: 0.001; 上須戒 29: 0.001
27 | 総トリハロメタン | ≦0.1 | 上須戒 5: 0.025; 上須戒 8: 0.028; 上須戒 11: 0.019; 上須戒 2: 0.012; 上須戒 29: 0.028
28 | トリクロロ酢酸 | ≦0.03 | 上須戒 5: 0.004; 上須戒 8: 0.003; 上須戒 11: 0.004; 上須戒 2: 0.003; 上須戒 29: 0.004
29 | ブロモジクロロメタン | ≦0.03 | 上須戒 5: 0.007; 上須戒 8: 0.009; 上須戒 11: 0.006; 上須戒 2: 0.004; 上須戒 29: 0.009
30 | ブロモホルム | ≦0.09 | 上須戒 5: 0.001; 上須戒 8: 0.001; 上須戒 11: 0.001; 上須戒 2: 0.001; 上須戒 29: 0.001
31 | ホルムアルデヒド | ≦0.08 | 上須戒 5: 0.008; 上須戒 8: 0.008; 上須戒 11: 0.008; 上須戒 2: 0.008; 上須戒 29: 0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | ≦1 | 上須戒 5: 0.005; 上須戒 8: 0.006; 上須戒 11: 0.005; 上須戒 2: 0.005; 上須戒 29: 0.006
33 | アルミニウム及びその化合物 | ≦0.2 | 上須戒 5: 0.01; 上須戒 8: 0.01; 上須戒 11: 0.01; 上須戒 2: 0.01; 上須戒 29: 0.01
34 | 鉄及びその化合物 | ≦0.3 | 上須戒 5: 0.03; 上須戒 8: 0.03; 上須戒 11: 0.03; 上須戒 2: 0.03; 上須戒 29: 0.03
35 | 銅及びその化合物 | ≦1 | 上須戒 8: 0.01; 上須戒 29: 0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 | ≦200 | 上須戒 8: 6.2; 上須戒 29: 6.2
37 | マンガン及びその化合物 | ≦0.05 | 上須戒 8: 0.005; 上須戒 29: 0.005
38 | 塩化物イオン | ≦200 | 6.8 | 7.2 | 7.5 | 6.1 | 7 | 7.3 | 6 | 6.3 | 6.4 | 6.7 | 7.2 | 6.9 | 7.5
39 | ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | ≦300 | 上須戒 5: 46.5; 上須戒 8: 48.5; 上須戒 11: 40.2; 上須戒 2: 39; 上須戒 29: 48.5
40 | 蒸発残留物 | ≦500 | 上須戒 5: 78; 上須戒 8: 86; 上須戒 11: 74; 上須戒 2: 61; 上須戒 29: 86
41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | ≦0.2 | 上須戒 8: 0.02; 上須戒 29: 0.02
42 | ジェオスミン | ≦0.00001 | 上須戒 8: 1e-06; 上須戒 29: 1e-06
43 | 2-メチルイソボルネオール | ≦0.00001 | 上須戒 8: 1e-06; 上須戒 29: 1e-06
44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | ≦0.02 | 上須戒 5: 0.005; 上須戒 8: 0.005; 上須戒 11: 0.005; 上須戒 2: 0.005; 上須戒 29: 0.005
45 | フェノール類 | ≦0.005 | 上須戒 8: 0.0005; 上須戒 29: 0.0005
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | ≦3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7
47 | ｐＨ値 | 5.8≦pH≦8.6 | 8 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 8 | 8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 8
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭 気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色 度 | ≦5 | bar: 上須戒 4 to 上須戒 29
51 | 濁 度 | ≦2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1

## 恋木
簡水（浄水） |  |  | 恋木
| 水質検査項目 | 水質基準 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 29
1 | 一般細菌 | ≦100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず
3 | カドミウム及びその化合物 | ≦0.003 | 恋木 8: 0.0003; 恋木 29: 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | ≦0.0005 | 恋木 8: 5e-05; 恋木 29: 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | ≦0.01 | 恋木 8: 0.001; 恋木 29: 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | ≦0.01 | 恋木 8: 0.001; 恋木 29: 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | ≦0.01 | 恋木 8: 0.001; 恋木 29: 0.001
8 | 六価クロム及びその化合物 | ≦0.05 | 恋木 8: 0.005; 恋木 29: 0.005
9 | 亜硝酸態窒素 | ≦0.04 | 恋木 5: 0.004; 恋木 8: 0.004; 恋木 11: 0.004; 恋木 2: 0.004; 恋木 29: 0.004
10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | ≦0.01 | 恋木 5: 0.001; 恋木 8: 0.001; 恋木 11: 0.001; 恋木 2: 0.001; 恋木 29: 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ≦10 | 恋木 5: 0.85; 恋木 8: 0.81; 恋木 11: 0.98; 恋木 2: 1.3; 恋木 29: 1.3
12 | フッ素及びその化合物 | ≦0.8 | 恋木 5: 0.07; 恋木 8: 0.09; 恋木 11: 0.08; 恋木 2: 0.1; 恋木 29: 0.1
13 | ホウ素及びその化合物 | ≦1 | 恋木 5: 0.05; 恋木 8: 0.06; 恋木 11: 0.03; 恋木 2: 0.04; 恋木 29: 0.06
14 | 四塩化炭素 | ≦0.002 | 恋木 8: 0.0002; 恋木 29: 0.0002
15 | 1,4-ジオキサン | ≦0.05 | 恋木 8: 0.005; 恋木 29: 0.005
16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ≦0.04 | 恋木 8: 0.002; 恋木 29: 0.002
17 | ジクロロメタン | ≦0.02 | 恋木 8: 0.001; 恋木 29: 0.001
18 | テトラクロロエチレン | ≦0.01 | 恋木 8: 0.0003; 恋木 29: 0.0003
19 | トリクロロエチレン | ≦0.01 | 恋木 8: 0.001; 恋木 29: 0.001
20 | ベンゼン | ≦0.01 | 恋木 8: 0.001; 恋木 29: 0.001
21 | 塩素酸 | ≦0.6 | 恋木 5: 0.06; 恋木 8: 0.06; 恋木 11: 0.06; 恋木 2: 0.06; 恋木 29: 0.06
22 | クロロ酢酸 | ≦0.02 | 恋木 5: 0.002; 恋木 8: 0.002; 恋木 11: 0.002; 恋木 2: 0.002; 恋木 29: 0.002
23 | クロロホルム | ≦0.06 | 恋木 5: 0.001; 恋木 8: 0.001; 恋木 11: 0.001; 恋木 2: 0.001; 恋木 29: 0.001
24 | ジクロロ酢酸 | ≦0.03 | 恋木 5: 0.003; 恋木 8: 0.003; 恋木 11: 0.003; 恋木 2: 0.003; 恋木 29: 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | ≦0.1 | 恋木 5: 0.002; 恋木 8: 0.004; 恋木 11: 0.002; 恋木 2: 0.001; 恋木 29: 0.004
26 | 臭素酸 | ≦0.01 | 恋木 5: 0.001; 恋木 8: 0.001; 恋木 11: 0.001; 恋木 2: 0.001; 恋木 29: 0.001
27 | 総トリハロメタン | ≦0.1 | 恋木 5: 0.003; 恋木 8: 0.01; 恋木 11: 0.003; 恋木 2: 0.001; 恋木 29: 0.01
28 | トリクロロ酢酸 | ≦0.03 | 恋木 5: 0.003; 恋木 8: 0.003; 恋木 11: 0.003; 恋木 2: 0.003; 恋木 29: 0.003
29 | ブロモジクロロメタン | ≦0.03 | 恋木 5: 0.001; 恋木 8: 0.003; 恋木 11: 0.001; 恋木 2: 0.001; 恋木 29: 0.003
30 | ブロモホルム | ≦0.09 | 恋木 5: 0.001; 恋木 8: 0.002; 恋木 11: 0.001; 恋木 2: 0.001; 恋木 29: 0.002
31 | ホルムアルデヒド | ≦0.08 | 恋木 5: 0.008; 恋木 8: 0.008; 恋木 11: 0.008; 恋木 2: 0.008; 恋木 29: 0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | ≦1 | 恋木 5: 0.005; 恋木 8: 0.005; 恋木 11: 0.005; 恋木 2: 0.005; 恋木 29: 0.005
33 | アルミニウム及びその化合物 | ≦0.2 | 恋木 5: 0.01; 恋木 8: 0.01; 恋木 11: 0.01; 恋木 2: 0.01; 恋木 29: 0.01
34 | 鉄及びその化合物 | ≦0.3 | 恋木 5: 0.03; 恋木 8: 0.03; 恋木 11: 0.03; 恋木 2: 0.03; 恋木 29: 0.03
35 | 銅及びその化合物 | ≦1 | 恋木 8: 0.02; 恋木 29: 0.02
36 | ナトリウム及びその化合物 | ≦200 | 恋木 8: 5.7; 恋木 29: 5.7
37 | マンガン及びその化合物 | ≦0.05 | 恋木 8: 0.005; 恋木 29: 0.005
38 | 塩化物イオン | ≦200 | 5.9 | 5.5 | 6.2 | 5.3 | 5.6 | 5.8 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 6.4 | 5.7 | 6.4
39 | ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | ≦300 | 恋木 5: 51.3; 恋木 8: 62.7; 恋木 11: 45.4; 恋木 2: 49.6; 恋木 29: 62.7
40 | 蒸発残留物 | ≦500 | 恋木 5: 84; 恋木 8: 102; 恋木 11: 68; 恋木 2: 76; 恋木 29: 102
41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | ≦0.2 | 恋木 8: 0.02; 恋木 29: 0.02
42 | ジェオスミン | ≦0.00001 | 恋木 8: 1e-06; 恋木 29: 1e-06
43 | 2-メチルイソボルネオール | ≦0.00001 | 恋木 8: 1e-06; 恋木 29: 1e-06
44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | ≦0.02 | 恋木 5: 0.005; 恋木 8: 0.005; 恋木 11: 0.005; 恋木 2: 0.005; 恋木 29: 0.005
45 | フェノール類 | ≦0.005 | 恋木 8: 0.0005; 恋木 29: 0.0005
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | ≦3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
47 | ｐＨ値 | 5.8≦pH≦8.6 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭 気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色 度 | ≦5 | bar: 恋木 4 to 恋木 29
51 | 濁 度 | ≦2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1

## 保子野
簡水（浄水） |  |  | 保子野
| 水質検査項目 | 水質基準 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 29
1 | 一般細菌 | ≦100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず
3 | カドミウム及びその化合物 | ≦0.003 | 保子野 8: 0.0003; 保子野 29: 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | ≦0.0005 | 保子野 8: 5e-05; 保子野 29: 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | ≦0.01 | 保子野 8: 0.001; 保子野 29: 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | ≦0.01 | 保子野 8: 0.001; 保子野 29: 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | ≦0.01 | 保子野 8: 0.001; 保子野 29: 0.001
8 | 六価クロム及びその化合物 | ≦0.05 | 保子野 8: 0.005; 保子野 29: 0.005
9 | 亜硝酸態窒素 | ≦0.04 | 保子野 5: 0.004; 保子野 8: 0.004; 保子野 11: 0.004; 保子野 2: 0.004; 保子野 29: 0.004
10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | ≦0.01 | 保子野 5: 0.001; 保子野 8: 0.001; 保子野 11: 0.001; 保子野 2: 0.001; 保子野 29: 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ≦10 | 保子野 5: 0.22; 保子野 8: 0.31; 保子野 11: 0.27; 保子野 2: 0.37; 保子野 29: 0.37
12 | フッ素及びその化合物 | ≦0.8 | 保子野 5: 0.08; 保子野 8: 0.11; 保子野 11: 0.09; 保子野 2: 0.1; 保子野 29: 0.11
13 | ホウ素及びその化合物 | ≦1 | 保子野 5: 0.02; 保子野 8: 0.02; 保子野 11: 0.02; 保子野 2: 0.02; 保子野 29: 0.02
14 | 四塩化炭素 | ≦0.002 | 保子野 8: 0.0002; 保子野 29: 0.0002
15 | 1,4-ジオキサン | ≦0.05 | 保子野 8: 0.005; 保子野 29: 0.005
16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ≦0.04 | 保子野 8: 0.002; 保子野 29: 0.002
17 | ジクロロメタン | ≦0.02 | 保子野 8: 0.001; 保子野 29: 0.001
18 | テトラクロロエチレン | ≦0.01 | 保子野 8: 0.0003; 保子野 29: 0.0003
19 | トリクロロエチレン | ≦0.01 | 保子野 8: 0.001; 保子野 29: 0.001
20 | ベンゼン | ≦0.01 | 保子野 8: 0.001; 保子野 29: 0.001
21 | 塩素酸 | ≦0.6 | 保子野 5: 0.09; 保子野 8: 0.17; 保子野 11: 0.1; 保子野 2: 0.06; 保子野 29: 0.17
22 | クロロ酢酸 | ≦0.02 | 保子野 5: 0.002; 保子野 8: 0.002; 保子野 11: 0.002; 保子野 2: 0.002; 保子野 29: 0.002
23 | クロロホルム | ≦0.06 | 保子野 5: 0.017; 保子野 8: 0.028; 保子野 11: 0.013; 保子野 2: 0.01; 保子野 29: 0.028
24 | ジクロロ酢酸 | ≦0.03 | 保子野 5: 0.004; 保子野 8: 0.007; 保子野 11: 0.004; 保子野 2: 0.003; 保子野 29: 0.007
25 | ジブロモクロロメタン | ≦0.1 | 保子野 5: 0.001; 保子野 8: 0.002; 保子野 11: 0.001; 保子野 2: 0.001; 保子野 29: 0.002
26 | 臭素酸 | ≦0.01 | 保子野 5: 0.001; 保子野 8: 0.001; 保子野 11: 0.001; 保子野 2: 0.001; 保子野 29: 0.001
27 | 総トリハロメタン | ≦0.1 | 保子野 5: 0.022; 保子野 8: 0.039; 保子野 11: 0.018; 保子野 2: 0.013; 保子野 29: 0.039
28 | トリクロロ酢酸 | ≦0.03 | 保子野 5: 0.006; 保子野 8: 0.009; 保子野 11: 0.006; 保子野 2: 0.003; 保子野 29: 0.009
29 | ブロモジクロロメタン | ≦0.03 | 保子野 5: 0.005; 保子野 8: 0.009; 保子野 11: 0.005; 保子野 2: 0.003; 保子野 29: 0.009
30 | ブロモホルム | ≦0.09 | 保子野 5: 0.001; 保子野 8: 0.001; 保子野 11: 0.001; 保子野 2: 0.001; 保子野 29: 0.001
31 | ホルムアルデヒド | ≦0.08 | 保子野 5: 0.008; 保子野 8: 0.008; 保子野 11: 0.008; 保子野 2: 0.008; 保子野 29: 0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | ≦1 | 保子野 5: 0.005; 保子野 8: 0.005; 保子野 11: 0.005; 保子野 2: 0.006; 保子野 29: 0.006
33 | アルミニウム及びその化合物 | ≦0.2 | 保子野 5: 0.01; 保子野 8: 0.01; 保子野 11: 0.01; 保子野 2: 0.01; 保子野 29: 0.01
34 | 鉄及びその化合物 | ≦0.3 | 保子野 5: 0.03; 保子野 8: 0.03; 保子野 11: 0.03; 保子野 2: 0.03; 保子野 29: 0.03
35 | 銅及びその化合物 | ≦1 | 保子野 8: 0.01; 保子野 29: 0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 | ≦200 | 保子野 8: 6.3; 保子野 29: 6.3
37 | マンガン及びその化合物 | ≦0.05 | 保子野 8: 0.005; 保子野 29: 0.005
38 | 塩化物イオン | ≦200 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 5.1 | 5.9 | 6 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 6
39 | ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | ≦300 | 保子野 5: 24.2; 保子野 8: 23.4; 保子野 11: 20; 保子野 2: 24.7; 保子野 29: 24.7
40 | 蒸発残留物 | ≦500 | 保子野 5: 62; 保子野 8: 63; 保子野 11: 48; 保子野 2: 50; 保子野 29: 63
41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | ≦0.2 | 保子野 8: 0.02; 保子野 29: 0.02
42 | ジェオスミン | ≦0.00001 | 保子野 8: 1e-06; 保子野 29: 1e-06
43 | 2-メチルイソボルネオール | ≦0.00001 | 保子野 8: 1e-06; 保子野 29: 1e-06
44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | ≦0.02 | 保子野 5: 0.005; 保子野 8: 0.005; 保子野 11: 0.005; 保子野 2: 0.005; 保子野 29: 0.005
45 | フェノール類 | ≦0.005 | 保子野 8: 0.0005; 保子野 29: 0.0005
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | ≦3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8
47 | ｐＨ値 | 5.8≦pH≦8.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.8
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭 気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色 度 | ≦5 | bar: 保子野 4 to 保子野 29
51 | 濁 度 | ≦2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1

## 田処
簡水（浄水） |  |  | 田処
| 水質検査項目 | 水質基準 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 29
1 | 一般細菌 | ≦100 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず
3 | カドミウム及びその化合物 | ≦0.003 | 田処 8: 0.0003; 田処 29: 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | ≦0.0005 | 田処 8: 5e-05; 田処 29: 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | ≦0.01 | 田処 8: 0.001; 田処 29: 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | ≦0.01 | 田処 8: 0.001; 田処 29: 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | ≦0.01 | 田処 8: 0.001; 田処 29: 0.001
8 | 六価クロム及びその化合物 | ≦0.05 | 田処 8: 0.005; 田処 29: 0.005
9 | 亜硝酸態窒素 | ≦0.04 | 田処 5: 0.004; 田処 8: 0.004; 田処 11: 0.004; 田処 2: 0.004; 田処 29: 0.004
10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | ≦0.01 | 田処 5: 0.001; 田処 8: 0.001; 田処 11: 0.001; 田処 2: 0.001; 田処 29: 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ≦10 | 田処 5: 0.65; 田処 8: 0.74; 田処 11: 0.7; 田処 2: 0.83; 田処 29: 0.83
12 | フッ素及びその化合物 | ≦0.8 | 田処 5: 0.05; 田処 8: 0.07; 田処 11: 0.06; 田処 2: 0.08; 田処 29: 0.08
13 | ホウ素及びその化合物 | ≦1 | 田処 5: 0.07; 田処 8: 0.07; 田処 11: 0.05; 田処 2: 0.05; 田処 29: 0.07
14 | 四塩化炭素 | ≦0.002 | 田処 8: 0.0002; 田処 29: 0.0002
15 | 1,4-ジオキサン | ≦0.05 | 田処 8: 0.005; 田処 29: 0.005
16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ≦0.04 | 田処 8: 0.002; 田処 29: 0.002
17 | ジクロロメタン | ≦0.02 | 田処 8: 0.001; 田処 29: 0.001
18 | テトラクロロエチレン | ≦0.01 | 田処 8: 0.0003; 田処 29: 0.0003
19 | トリクロロエチレン | ≦0.01 | 田処 8: 0.001; 田処 29: 0.001
20 | ベンゼン | ≦0.01 | 田処 8: 0.001; 田処 29: 0.001
21 | 塩素酸 | ≦0.6 | 田処 5: 0.09; 田処 8: 0.1; 田処 11: 0.13; 田処 2: 0.06; 田処 29: 0.13
22 | クロロ酢酸 | ≦0.02 | 田処 5: 0.002; 田処 8: 0.002; 田処 11: 0.002; 田処 2: 0.002; 田処 29: 0.002
23 | クロロホルム | ≦0.06 | 田処 5: 0.009; 田処 8: 0.015; 田処 11: 0.008; 田処 2: 0.005; 田処 29: 0.015
24 | ジクロロ酢酸 | ≦0.03 | 田処 5: 0.003; 田処 8: 0.003; 田処 11: 0.003; 田処 2: 0.003; 田処 29: 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | ≦0.1 | 田処 5: 0.002; 田処 8: 0.004; 田処 11: 0.002; 田処 2: 0.002; 田処 29: 0.004
26 | 臭素酸 | ≦0.01 | 田処 5: 0.001; 田処 8: 0.001; 田処 11: 0.001; 田処 2: 0.001; 田処 29: 0.001
27 | 総トリハロメタン | ≦0.1 | 田処 5: 0.017; 田処 8: 0.028; 田処 11: 0.016; 田処 2: 0.011; 田処 29: 0.028
28 | トリクロロ酢酸 | ≦0.03 | 田処 5: 0.003; 田処 8: 0.003; 田処 11: 0.003; 田処 2: 0.003; 田処 29: 0.003
29 | ブロモジクロロメタン | ≦0.03 | 田処 5: 0.006; 田処 8: 0.009; 田処 11: 0.006; 田処 2: 0.004; 田処 29: 0.009
30 | ブロモホルム | ≦0.09 | 田処 5: 0.001; 田処 8: 0.001; 田処 11: 0.001; 田処 2: 0.001; 田処 29: 0.001
31 | ホルムアルデヒド | ≦0.08 | 田処 5: 0.008; 田処 8: 0.008; 田処 11: 0.008; 田処 2: 0.008; 田処 29: 0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | ≦1 | 田処 5: 0.005; 田処 8: 0.005; 田処 11: 0.005; 田処 2: 0.006; 田処 29: 0.006
33 | アルミニウム及びその化合物 | ≦0.2 | 田処 5: 0.01; 田処 8: 0.01; 田処 11: 0.01; 田処 2: 0.01; 田処 29: 0.01
34 | 鉄及びその化合物 | ≦0.3 | 田処 5: 0.03; 田処 8: 0.03; 田処 11: 0.03; 田処 2: 0.03; 田処 29: 0.03
35 | 銅及びその化合物 | ≦1 | 田処 8: 0.01; 田処 29: 0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 | ≦200 | 田処 8: 5; 田処 29: 5
37 | マンガン及びその化合物 | ≦0.05 | 田処 8: 0.005; 田処 29: 0.005
38 | 塩化物イオン | ≦200 | 6.3 | 5.7 | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 6.2 | 6 | 6.3
39 | ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | ≦300 | 田処 5: 50.9; 田処 8: 50.1; 田処 11: 46.2; 田処 2: 41.2; 田処 29: 50.9
40 | 蒸発残留物 | ≦500 | 田処 5: 80; 田処 8: 88; 田処 11: 70; 田処 2: 66; 田処 29: 88
41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | ≦0.2 | 田処 8: 0.02; 田処 29: 0.02
42 | ジェオスミン | ≦0.00001 | 田処 8: 1e-06; 田処 29: 1e-06
43 | 2-メチルイソボルネオール | ≦0.00001 | 田処 8: 1e-06; 田処 29: 1e-06
44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | ≦0.02 | 田処 5: 0.005; 田処 8: 0.005; 田処 11: 0.005; 田処 2: 0.005; 田処 29: 0.005
45 | フェノール類 | ≦0.005 | 田処 8: 0.0005; 田処 29: 0.0005
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | ≦3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6
47 | ｐＨ値 | 5.8≦pH≦8.6 | 8 | 7.9 | 8 | 7.8 | 8 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 8 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 8.1
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭 気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色 度 | ≦5 | bar: 田処 4 to 田処 29
51 | 濁 度 | ≦2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1

## 蔵川
簡水（浄水） |  |  | 蔵川
| 水質検査項目 | 水質基準 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 29
1 | 一般細菌 | ≦100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず
3 | カドミウム及びその化合物 | ≦0.003 | 蔵川 8: 0.0003; 蔵川 29: 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | ≦0.0005 | 蔵川 8: 5e-05; 蔵川 29: 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | ≦0.01 | 蔵川 8: 0.001; 蔵川 29: 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | ≦0.01 | 蔵川 8: 0.001; 蔵川 29: 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | ≦0.01 | 蔵川 8: 0.001; 蔵川 29: 0.001
8 | 六価クロム及びその化合物 | ≦0.05 | 蔵川 8: 0.005; 蔵川 29: 0.005
9 | 亜硝酸態窒素 | ≦0.04 | 蔵川 5: 0.004; 蔵川 8: 0.004; 蔵川 11: 0.004; 蔵川 2: 0.004; 蔵川 29: 0.004
10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | ≦0.01 | 蔵川 5: 0.001; 蔵川 8: 0.001; 蔵川 11: 0.001; 蔵川 2: 0.001; 蔵川 29: 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ≦10 | 蔵川 5: 0.18; 蔵川 8: 0.27; 蔵川 11: 0.24; 蔵川 2: 0.32; 蔵川 29: 0.32
12 | フッ素及びその化合物 | ≦0.8 | 蔵川 5: 0.07; 蔵川 8: 0.08; 蔵川 11: 0.06; 蔵川 2: 0.09; 蔵川 29: 0.09
13 | ホウ素及びその化合物 | ≦1 | 蔵川 5: 0.02; 蔵川 8: 0.02; 蔵川 11: 0.02; 蔵川 2: 0.02; 蔵川 29: 0.02
14 | 四塩化炭素 | ≦0.002 | 蔵川 8: 0.0002; 蔵川 29: 0.0002
15 | 1,4-ジオキサン | ≦0.05 | 蔵川 8: 0.005; 蔵川 29: 0.005
16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ≦0.04 | 蔵川 8: 0.002; 蔵川 29: 0.002
17 | ジクロロメタン | ≦0.02 | 蔵川 8: 0.001; 蔵川 29: 0.001
18 | テトラクロロエチレン | ≦0.01 | 蔵川 8: 0.0003; 蔵川 29: 0.0003
19 | トリクロロエチレン | ≦0.01 | 蔵川 8: 0.001; 蔵川 29: 0.001
20 | ベンゼン | ≦0.01 | 蔵川 8: 0.001; 蔵川 29: 0.001
21 | 塩素酸 | ≦0.6 | 蔵川 5: 0.06; 蔵川 8: 0.07; 蔵川 11: 0.1; 蔵川 2: 0.06; 蔵川 29: 0.1
22 | クロロ酢酸 | ≦0.02 | 蔵川 5: 0.002; 蔵川 8: 0.002; 蔵川 11: 0.002; 蔵川 2: 0.002; 蔵川 29: 0.002
23 | クロロホルム | ≦0.06 | 蔵川 5: 0.007; 蔵川 8: 0.018; 蔵川 11: 0.005; 蔵川 2: 0.001; 蔵川 29: 0.018
24 | ジクロロ酢酸 | ≦0.03 | 蔵川 5: 0.003; 蔵川 8: 0.003; 蔵川 11: 0.003; 蔵川 2: 0.003; 蔵川 29: 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | ≦0.1 | 蔵川 5: 0.003; 蔵川 8: 0.005; 蔵川 11: 0.003; 蔵川 2: 0.002; 蔵川 29: 0.005
26 | 臭素酸 | ≦0.01 | 蔵川 5: 0.001; 蔵川 8: 0.001; 蔵川 11: 0.001; 蔵川 2: 0.001; 蔵川 29: 0.001
27 | 総トリハロメタン | ≦0.1 | 蔵川 5: 0.015; 蔵川 8: 0.033; 蔵川 11: 0.012; 蔵川 2: 0.004; 蔵川 29: 0.033
28 | トリクロロ酢酸 | ≦0.03 | 蔵川 5: 0.003; 蔵川 8: 0.007; 蔵川 11: 0.003; 蔵川 2: 0.003; 蔵川 29: 0.007
29 | ブロモジクロロメタン | ≦0.03 | 蔵川 5: 0.005; 蔵川 8: 0.01; 蔵川 11: 0.004; 蔵川 2: 0.001; 蔵川 29: 0.01
30 | ブロモホルム | ≦0.09 | 蔵川 5: 0.001; 蔵川 8: 0.001; 蔵川 11: 0.001; 蔵川 2: 0.001; 蔵川 29: 0.001
31 | ホルムアルデヒド | ≦0.08 | 蔵川 5: 0.008; 蔵川 8: 0.008; 蔵川 11: 0.008; 蔵川 2: 0.008; 蔵川 29: 0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | ≦1 | 蔵川 5: 0.005; 蔵川 8: 0.005; 蔵川 11: 0.005; 蔵川 2: 0.008; 蔵川 29: 0.008
33 | アルミニウム及びその化合物 | ≦0.2 | 蔵川 5: 0.02; 蔵川 8: 0.04; 蔵川 11: 0.01; 蔵川 2: 0.01; 蔵川 29: 0.04
34 | 鉄及びその化合物 | ≦0.3 | 蔵川 5: 0.03; 蔵川 8: 0.03; 蔵川 11: 0.03; 蔵川 2: 0.03; 蔵川 29: 0.03
35 | 銅及びその化合物 | ≦1 | 蔵川 8: 0.01; 蔵川 29: 0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 | ≦200 | 蔵川 8: 5.2; 蔵川 29: 5.2
37 | マンガン及びその化合物 | ≦0.05 | 蔵川 8: 0.005; 蔵川 29: 0.005
38 | 塩化物イオン | ≦200 | 5 | 5 | 4.9 | 4.8 | 5 | 5.4 | 4.9 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.9 | 5.4 | 5.9
39 | ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | ≦300 | 蔵川 5: 14.4; 蔵川 8: 15.8; 蔵川 11: 13.8; 蔵川 2: 14.5; 蔵川 29: 15.8
40 | 蒸発残留物 | ≦500 | 蔵川 5: 44; 蔵川 8: 48; 蔵川 11: 48; 蔵川 2: 56; 蔵川 29: 56
41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | ≦0.2 | 蔵川 8: 0.02; 蔵川 29: 0.02
42 | ジェオスミン | ≦0.00001 | 蔵川 8: 1e-06; 蔵川 29: 1e-06
43 | 2-メチルイソボルネオール | ≦0.00001 | 蔵川 8: 1e-06; 蔵川 29: 1e-06
44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | ≦0.02 | 蔵川 5: 0.005; 蔵川 8: 0.005; 蔵川 11: 0.005; 蔵川 2: 0.005; 蔵川 29: 0.005
45 | フェノール類 | ≦0.005 | 蔵川 8: 0.0005; 蔵川 29: 0.0005
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | ≦3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4
47 | ｐＨ値 | 5.8≦pH≦8.6 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7.3
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭 気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色 度 | ≦5 | bar: 蔵川 4 to 蔵川 29
51 | 濁 度 | ≦2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1

## 豊茂
簡水（浄水） |  |  | 豊茂 | [11 empty] | 最高値
| 水質検査項目 | 水質基準 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 29
1 | 一般細菌 | ≦100 | 16 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず
3 | カドミウム及びその化合物 | ≦0.003 | 豊茂 8: 0.0003; 最高値 29: 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | ≦0.0005 | 豊茂 8: 5e-05; 最高値 29: 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | ≦0.01 | 豊茂 8: 0.001; 最高値 29: 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | ≦0.01 | 豊茂 8: 0.001; 最高値 29: 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | ≦0.01 | 豊茂 8: 0.001; 最高値 29: 0.001
8 | 六価クロム及びその化合物 | ≦0.05 | 豊茂 8: 0.005; 最高値 29: 0.005
9 | 亜硝酸態窒素 | ≦0.04 | 豊茂 5: 0.004; 豊茂 8: 0.004; 豊茂 11: 0.004; 豊茂 2: 0.004; 最高値 29: 0.004
10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | ≦0.01 | 豊茂 5: 0.001; 豊茂 8: 0.001; 豊茂 11: 0.001; 豊茂 2: 0.001; 最高値 29: 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ≦10 | 豊茂 5: 1.7; 豊茂 8: 1.7; 豊茂 11: 1.8; 豊茂 2: 1.8; 最高値 29: 1.8
12 | フッ素及びその化合物 | ≦0.8 | 豊茂 5: 0.06; 豊茂 8: 0.09; 豊茂 11: 0.07; 豊茂 2: 0.1; 最高値 29: 0.1
13 | ホウ素及びその化合物 | ≦1 | 豊茂 5: 0.02; 豊茂 8: 0.02; 豊茂 11: 0.02; 豊茂 2: 0.02; 最高値 29: 0.02
14 | 四塩化炭素 | ≦0.002 | 豊茂 8: 0.0002; 最高値 29: 0.0002
15 | 1,4-ジオキサン | ≦0.05 | 豊茂 8: 0.005; 最高値 29: 0.005
16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ≦0.04 | 豊茂 8: 0.002; 最高値 29: 0.002
17 | ジクロロメタン | ≦0.02 | 豊茂 8: 0.001; 最高値 29: 0.001
18 | テトラクロロエチレン | ≦0.01 | 豊茂 8: 0.0003; 最高値 29: 0.0003
19 | トリクロロエチレン | ≦0.01 | 豊茂 8: 0.001; 最高値 29: 0.001
20 | ベンゼン | ≦0.01 | 豊茂 8: 0.001; 最高値 29: 0.001
21 | 塩素酸 | ≦0.6 | 豊茂 5: 0.08; 豊茂 8: 0.06; 豊茂 11: 0.14; 豊茂 2: 0.06; 最高値 29: 0.14
22 | クロロ酢酸 | ≦0.02 | 豊茂 5: 0.002; 豊茂 8: 0.002; 豊茂 11: 0.002; 豊茂 2: 0.002; 最高値 29: 0.002
23 | クロロホルム | ≦0.06 | 豊茂 5: 0.004; 豊茂 8: 0.004; 豊茂 11: 0.005; 豊茂 2: 0.001; 最高値 29: 0.005
24 | ジクロロ酢酸 | ≦0.03 | 豊茂 5: 0.003; 豊茂 8: 0.003; 豊茂 11: 0.003; 豊茂 2: 0.003; 最高値 29: 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | ≦0.1 | 豊茂 5: 0.007; 豊茂 8: 0.007; 豊茂 11: 0.007; 豊茂 2: 0.001; 最高値 29: 0.007
26 | 臭素酸 | ≦0.01 | 豊茂 5: 0.001; 豊茂 8: 0.001; 豊茂 11: 0.001; 豊茂 2: 0.001; 最高値 29: 0.001
27 | 総トリハロメタン | ≦0.1 | 豊茂 5: 0.019; 豊茂 8: 0.018; 豊茂 11: 0.019; 豊茂 2: 0.001; 最高値 29: 0.019
28 | トリクロロ酢酸 | ≦0.03 | 豊茂 5: 0.003; 豊茂 8: 0.003; 豊茂 11: 0.003; 豊茂 2: 0.003; 最高値 29: 0.003
29 | ブロモジクロロメタン | ≦0.03 | 豊茂 5: 0.007; 豊茂 8: 0.006; 豊茂 11: 0.007; 豊茂 2: 0.001; 最高値 29: 0.007
30 | ブロモホルム | ≦0.09 | 豊茂 5: 0.001; 豊茂 8: 0.001; 豊茂 11: 0.001; 豊茂 2: 0.001; 最高値 29: 0.001
31 | ホルムアルデヒド | ≦0.08 | 豊茂 5: 0.008; 豊茂 8: 0.008; 豊茂 11: 0.008; 豊茂 2: 0.008; 最高値 29: 0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | ≦1 | 豊茂 5: 0.005; 豊茂 8: 0.005; 豊茂 11: 0.005; 豊茂 2: 0.006; 最高値 29: 0.006
33 | アルミニウム及びその化合物 | ≦0.2 | 豊茂 5: 0.01; 豊茂 8: 0.01; 豊茂 11: 0.01; 豊茂 2: 0.01; 最高値 29: 0.01
34 | 鉄及びその化合物 | ≦0.3 | 豊茂 5: 0.03; 豊茂 8: 0.03; 豊茂 11: 0.03; 豊茂 2: 0.03; 最高値 29: 0.03
35 | 銅及びその化合物 | ≦1 | 豊茂 8: 0.01; 最高値 29: 0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 | ≦200 | 豊茂 8: 5.2; 最高値 29: 5.2
37 | マンガン及びその化合物 | ≦0.05 | 豊茂 8: 0.005; 最高値 29: 0.005
38 | 塩化物イオン | ≦200 | 7.5 | 7.1 | 7.2 | 7 | 7.1 | 6.9 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 6.4 | 7 | 7.1 | 7.5
39 | ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | ≦300 | 豊茂 5: 44.3; 豊茂 8: 44.1; 豊茂 11: 42.4; 豊茂 2: 41; 最高値 29: 44.3
40 | 蒸発残留物 | ≦500 | 豊茂 5: 86; 豊茂 8: 78; 豊茂 11: 68; 豊茂 2: 67; 最高値 29: 86
41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | ≦0.2 | 豊茂 8: 0.02; 最高値 29: 0.02
42 | ジェオスミン | ≦0.00001 | 豊茂 8: 1e-06; 最高値 29: 1e-06
43 | 2-メチルイソボルネオール | ≦0.00001 | 豊茂 8: 1e-06; 最高値 29: 1e-06
44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | ≦0.02 | 豊茂 5: 0.005; 豊茂 8: 0.005; 豊茂 11: 0.005; 豊茂 2: 0.005; 最高値 29: 0.005
45 | フェノール類 | ≦0.005 | 豊茂 8: 0.0005; 最高値 29: 0.0005
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | ≦3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5
47 | ｐＨ値 | 5.8≦pH≦8.6 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 8
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭 気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色 度 | ≦5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
51 | 濁 度 | ≦2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6

## 中央
簡水（浄水） |  |  | 中央
| 水質検査項目 | 水質基準 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 29
1 | 一般細菌 | ≦100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず
3 | カドミウム及びその化合物 | ≦0.003 | 中央 8: 0.0003; 中央 29: 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | ≦0.0005 | 中央 8: 5e-05; 中央 29: 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | ≦0.01 | 中央 8: 0.001; 中央 29: 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | ≦0.01 | 中央 8: 0.001; 中央 29: 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | ≦0.01 | 中央 8: 0.001; 中央 29: 0.001
8 | 六価クロム及びその化合物 | ≦0.05 | 中央 8: 0.005; 中央 29: 0.005
9 | 亜硝酸態窒素 | ≦0.04 | 中央 5: 0.004; 中央 8: 0.004; 中央 11: 0.004; 中央 2: 0.004; 中央 29: 0.004
10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | ≦0.01 | 中央 5: 0.001; 中央 8: 0.001; 中央 11: 0.001; 中央 2: 0.001; 中央 29: 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ≦10 | 中央 5: 0.97; 中央 8: 0.86; 中央 11: 1; 中央 2: 0.92; 中央 29: 1
12 | フッ素及びその化合物 | ≦0.8 | 中央 5: 0.1; 中央 8: 0.12; 中央 11: 0.1; 中央 2: 0.12; 中央 29: 0.12
13 | ホウ素及びその化合物 | ≦1 | 中央 5: 0.02; 中央 8: 0.02; 中央 11: 0.02; 中央 2: 0.02; 中央 29: 0.02
14 | 四塩化炭素 | ≦0.002 | 中央 8: 0.0002; 中央 29: 0.0002
15 | 1,4-ジオキサン | ≦0.05 | 中央 8: 0.005; 中央 29: 0.005
16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ≦0.04 | 中央 8: 0.002; 中央 29: 0.002
17 | ジクロロメタン | ≦0.02 | 中央 8: 0.001; 中央 29: 0.001
18 | テトラクロロエチレン | ≦0.01 | 中央 8: 0.0003; 中央 29: 0.0003
19 | トリクロロエチレン | ≦0.01 | 中央 8: 0.001; 中央 29: 0.001
20 | ベンゼン | ≦0.01 | 中央 8: 0.001; 中央 29: 0.001
21 | 塩素酸 | ≦0.6 | 中央 5: 0.06; 中央 8: 0.06; 中央 11: 0.06; 中央 2: 0.06; 中央 29: 0.06
22 | クロロ酢酸 | ≦0.02 | 中央 5: 0.002; 中央 8: 0.002; 中央 11: 0.002; 中央 2: 0.002; 中央 29: 0.002
23 | クロロホルム | ≦0.06 | 中央 5: 0.001; 中央 8: 0.001; 中央 11: 0.001; 中央 2: 0.001; 中央 29: 0.001
24 | ジクロロ酢酸 | ≦0.03 | 中央 5: 0.003; 中央 8: 0.003; 中央 11: 0.003; 中央 2: 0.003; 中央 29: 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | ≦0.1 | 中央 5: 0.002; 中央 8: 0.002; 中央 11: 0.002; 中央 2: 0.002; 中央 29: 0.002
26 | 臭素酸 | ≦0.01 | 中央 5: 0.001; 中央 8: 0.001; 中央 11: 0.001; 中央 2: 0.001; 中央 29: 0.001
27 | 総トリハロメタン | ≦0.1 | 中央 5: 0.002; 中央 8: 0.004; 中央 11: 0.004; 中央 2: 0.003; 中央 29: 0.004
28 | トリクロロ酢酸 | ≦0.03 | 中央 5: 0.003; 中央 8: 0.003; 中央 11: 0.003; 中央 2: 0.003; 中央 29: 0.003
29 | ブロモジクロロメタン | ≦0.03 | 中央 5: 0.001; 中央 8: 0.001; 中央 11: 0.002; 中央 2: 0.001; 中央 29: 0.002
30 | ブロモホルム | ≦0.09 | 中央 5: 0.001; 中央 8: 0.001; 中央 11: 0.001; 中央 2: 0.001; 中央 29: 0.001
31 | ホルムアルデヒド | ≦0.08 | 中央 5: 0.008; 中央 8: 0.008; 中央 11: 0.008; 中央 2: 0.008; 中央 29: 0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | ≦1 | 中央 5: 0.005; 中央 8: 0.005; 中央 11: 0.005; 中央 2: 0.005; 中央 29: 0.005
33 | アルミニウム及びその化合物 | ≦0.2 | 中央 5: 0.01; 中央 8: 0.01; 中央 11: 0.01; 中央 2: 0.01; 中央 29: 0.01
34 | 鉄及びその化合物 | ≦0.3 | 中央 5: 0.03; 中央 8: 0.03; 中央 11: 0.03; 中央 2: 0.03; 中央 29: 0.03
35 | 銅及びその化合物 | ≦1 | 中央 8: 0.01; 中央 29: 0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 | ≦200 | 中央 8: 6.3; 中央 29: 6.3
37 | マンガン及びその化合物 | ≦0.05 | 中央 8: 0.005; 中央 29: 0.005
38 | 塩化物イオン | ≦200 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 5.5
39 | ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | ≦300 | 中央 5: 53.5; 中央 8: 55.1; 中央 11: 53.6; 中央 2: 47.8; 中央 29: 55.1
40 | 蒸発残留物 | ≦500 | 中央 5: 87; 中央 8: 90; 中央 11: 84; 中央 2: 86; 中央 29: 90
41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | ≦0.2 | 中央 8: 0.02; 中央 29: 0.02
42 | ジェオスミン | ≦0.00001 | 中央 8: 1e-06; 中央 29: 1e-06
43 | 2-メチルイソボルネオール | ≦0.00001 | 中央 8: 1e-06; 中央 29: 1e-06
44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | ≦0.02 | 中央 5: 0.005; 中央 8: 0.005; 中央 11: 0.005; 中央 2: 0.005; 中央 29: 0.005
45 | フェノール類 | ≦0.005 | 中央 8: 0.0005; 中央 29: 0.0005
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | ≦3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
47 | ｐＨ値 | 5.8≦pH≦8.6 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.4
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭 気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色 度 | ≦5 | bar: 中央 4 to 中央 29
51 | 濁 度 | ≦2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1

## 中野
簡水（浄水） |  |  | 中野
| 水質検査項目 | 水質基準 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 29
1 | 一般細菌 | ≦100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず
3 | カドミウム及びその化合物 | ≦0.003 | 中野 8: 0.0003; 中野 29: 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | ≦0.0005 | 中野 8: 5e-05; 中野 29: 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | ≦0.01 | 中野 8: 0.001; 中野 29: 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | ≦0.01 | 中野 8: 0.001; 中野 29: 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | ≦0.01 | 中野 8: 0.001; 中野 29: 0.001
8 | 六価クロム及びその化合物 | ≦0.05 | 中野 8: 0.005; 中野 29: 0.005
9 | 亜硝酸態窒素 | ≦0.04 | 中野 5: 0.004; 中野 8: 0.004; 中野 11: 0.004; 中野 2: 0.004; 中野 29: 0.004
10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | ≦0.01 | 中野 5: 0.001; 中野 8: 0.001; 中野 11: 0.001; 中野 2: 0.001; 中野 29: 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ≦10 | 中野 5: 0.12; 中野 8: 0.27; 中野 11: 0.23; 中野 2: 0.29; 中野 29: 0.29
12 | フッ素及びその化合物 | ≦0.8 | 中野 5: 0.09; 中野 8: 0.11; 中野 11: 0.1; 中野 2: 0.12; 中野 29: 0.12
13 | ホウ素及びその化合物 | ≦1 | 中野 5: 0.02; 中野 8: 0.02; 中野 11: 0.02; 中野 2: 0.02; 中野 29: 0.02
14 | 四塩化炭素 | ≦0.002 | 中野 8: 0.0002; 中野 29: 0.0002
15 | 1,4-ジオキサン | ≦0.05 | 中野 8: 0.005; 中野 29: 0.005
16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ≦0.04 | 中野 8: 0.002; 中野 29: 0.002
17 | ジクロロメタン | ≦0.02 | 中野 8: 0.001; 中野 29: 0.001
18 | テトラクロロエチレン | ≦0.01 | 中野 8: 0.0003; 中野 29: 0.0003
19 | トリクロロエチレン | ≦0.01 | 中野 8: 0.001; 中野 29: 0.001
20 | ベンゼン | ≦0.01 | 中野 8: 0.001; 中野 29: 0.001
21 | 塩素酸 | ≦0.6 | 中野 5: 0.06; 中野 8: 0.06; 中野 11: 0.08; 中野 2: 0.06; 中野 29: 0.08
22 | クロロ酢酸 | ≦0.02 | 中野 5: 0.002; 中野 8: 0.002; 中野 11: 0.002; 中野 2: 0.002; 中野 29: 0.002
23 | クロロホルム | ≦0.06 | 中野 5: 0.001; 中野 8: 0.001; 中野 11: 0.001; 中野 2: 0.001; 中野 29: 0.001
24 | ジクロロ酢酸 | ≦0.03 | 中野 5: 0.003; 中野 8: 0.003; 中野 11: 0.003; 中野 2: 0.003; 中野 29: 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | ≦0.1 | 中野 5: 0.003; 中野 8: 0.002; 中野 11: 0.002; 中野 2: 0.001; 中野 29: 0.003
26 | 臭素酸 | ≦0.01 | 中野 5: 0.001; 中野 8: 0.001; 中野 11: 0.001; 中野 2: 0.001; 中野 29: 0.001
27 | 総トリハロメタン | ≦0.1 | 中野 5: 0.006; 中野 8: 0.004; 中野 11: 0.004; 中野 2: 0.001; 中野 29: 0.006
28 | トリクロロ酢酸 | ≦0.03 | 中野 5: 0.003; 中野 8: 0.003; 中野 11: 0.003; 中野 2: 0.003; 中野 29: 0.003
29 | ブロモジクロロメタン | ≦0.03 | 中野 5: 0.002; 中野 8: 0.001; 中野 11: 0.002; 中野 2: 0.001; 中野 29: 0.002
30 | ブロモホルム | ≦0.09 | 中野 5: 0.001; 中野 8: 0.001; 中野 11: 0.001; 中野 2: 0.001; 中野 29: 0.001
31 | ホルムアルデヒド | ≦0.08 | 中野 5: 0.008; 中野 8: 0.008; 中野 11: 0.008; 中野 2: 0.008; 中野 29: 0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | ≦1 | 中野 5: 0.015; 中野 8: 0.005; 中野 11: 0.005; 中野 2: 0.005; 中野 29: 0.015
33 | アルミニウム及びその化合物 | ≦0.2 | 中野 5: 0.01; 中野 8: 0.01; 中野 11: 0.01; 中野 2: 0.01; 中野 29: 0.01
34 | 鉄及びその化合物 | ≦0.3 | 中野 5: 0.03; 中野 8: 0.03; 中野 11: 0.03; 中野 2: 0.03; 中野 29: 0.03
35 | 銅及びその化合物 | ≦1 | 中野 8: 0.01; 中野 29: 0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 | ≦200 | 中野 8: 5.8; 中野 29: 5.8
37 | マンガン及びその化合物 | ≦0.05 | 中野 8: 0.005; 中野 29: 0.005
38 | 塩化物イオン | ≦200 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.5
39 | ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | ≦300 | 中野 5: 88.6; 中野 8: 98; 中野 11: 96.2; 中野 2: 97.2; 中野 29: 98
40 | 蒸発残留物 | ≦500 | 中野 5: 118; 中野 8: 136; 中野 11: 126; 中野 2: 134; 中野 29: 136
41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | ≦0.2 | 中野 8: 0.02; 中野 29: 0.02
42 | ジェオスミン | ≦0.00001 | 中野 8: 1e-06; 中野 29: 1e-06
43 | 2-メチルイソボルネオール | ≦0.00001 | 中野 8: 1e-06; 中野 29: 1e-06
44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | ≦0.02 | 中野 5: 0.005; 中野 8: 0.005; 中野 11: 0.005; 中野 2: 0.005; 中野 29: 0.005
45 | フェノール類 | ≦0.005 | 中野 8: 0.0005; 中野 29: 0.0005
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | ≦3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
47 | ｐＨ値 | 5.8≦pH≦8.6 | 8 | 7.5 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7.9 | 7.9 | 7.7 | 8
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭 気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色 度 | ≦5 | bar: 中野 4 to 中野 29
51 | 濁 度 | ≦2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4

## 月野尾
簡水（浄水） |  |  | 月野尾
| 水質検査項目 | 水質基準 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 29
1 | 一般細菌 | ≦100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず
3 | カドミウム及びその化合物 | ≦0.003 | 月野尾 8: 0.0003; 月野尾 29: 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | ≦0.0005 | 月野尾 8: 5e-05; 月野尾 29: 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | ≦0.01 | 月野尾 8: 0.001; 月野尾 29: 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | ≦0.01 | 月野尾 8: 0.001; 月野尾 29: 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | ≦0.01 | 月野尾 8: 0.001; 月野尾 29: 0.001
8 | 六価クロム及びその化合物 | ≦0.05 | 月野尾 8: 0.005; 月野尾 29: 0.005
9 | 亜硝酸態窒素 | ≦0.04 | 月野尾 5: 0.004; 月野尾 8: 0.004; 月野尾 11: 0.004; 月野尾 2: 0.004; 月野尾 29: 0.004
10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | ≦0.01 | 月野尾 5: 0.001; 月野尾 8: 0.001; 月野尾 11: 0.001; 月野尾 2: 0.001; 月野尾 29: 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ≦10 | 月野尾 5: 0.02; 月野尾 8: 0.02; 月野尾 11: 0.02; 月野尾 2: 0.03; 月野尾 29: 0.03
12 | フッ素及びその化合物 | ≦0.8 | 月野尾 5: 0.15; 月野尾 8: 0.17; 月野尾 11: 0.14; 月野尾 2: 0.17; 月野尾 29: 0.17
13 | ホウ素及びその化合物 | ≦1 | 月野尾 5: 0.02; 月野尾 8: 0.03; 月野尾 11: 0.02; 月野尾 2: 0.02; 月野尾 29: 0.03
14 | 四塩化炭素 | ≦0.002 | 月野尾 8: 0.0002; 月野尾 29: 0.0002
15 | 1,4-ジオキサン | ≦0.05 | 月野尾 8: 0.005; 月野尾 29: 0.005
16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ≦0.04 | 月野尾 8: 0.002; 月野尾 29: 0.002
17 | ジクロロメタン | ≦0.02 | 月野尾 8: 0.001; 月野尾 29: 0.001
18 | テトラクロロエチレン | ≦0.01 | 月野尾 8: 0.0003; 月野尾 29: 0.0003
19 | トリクロロエチレン | ≦0.01 | 月野尾 8: 0.001; 月野尾 29: 0.001
20 | ベンゼン | ≦0.01 | 月野尾 8: 0.001; 月野尾 29: 0.001
21 | 塩素酸 | ≦0.6 | 月野尾 5: 0.15; 月野尾 8: 0.26; 月野尾 11: 0.2; 月野尾 2: 0.09; 月野尾 29: 0.26
22 | クロロ酢酸 | ≦0.02 | 月野尾 5: 0.002; 月野尾 8: 0.002; 月野尾 11: 0.002; 月野尾 2: 0.002; 月野尾 29: 0.002
23 | クロロホルム | ≦0.06 | 月野尾 5: 0.001; 月野尾 8: 0.002; 月野尾 11: 0.001; 月野尾 2: 0.001; 月野尾 29: 0.002
24 | ジクロロ酢酸 | ≦0.03 | 月野尾 5: 0.003; 月野尾 8: 0.003; 月野尾 11: 0.003; 月野尾 2: 0.003; 月野尾 29: 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | ≦0.1 | 月野尾 5: 0.001; 月野尾 8: 0.002; 月野尾 11: 0.001; 月野尾 2: 0.001; 月野尾 29: 0.002
26 | 臭素酸 | ≦0.01 | 月野尾 5: 0.001; 月野尾 8: 0.001; 月野尾 11: 0.001; 月野尾 2: 0.001; 月野尾 29: 0.001
27 | 総トリハロメタン | ≦0.1 | 月野尾 5: 0.002; 月野尾 8: 0.006; 月野尾 11: 0.003; 月野尾 2: 0.002; 月野尾 29: 0.006
28 | トリクロロ酢酸 | ≦0.03 | 月野尾 5: 0.003; 月野尾 8: 0.003; 月野尾 11: 0.003; 月野尾 2: 0.003; 月野尾 29: 0.003
29 | ブロモジクロロメタン | ≦0.03 | 月野尾 5: 0.001; 月野尾 8: 0.002; 月野尾 11: 0.001; 月野尾 2: 0.001; 月野尾 29: 0.002
30 | ブロモホルム | ≦0.09 | 月野尾 5: 0.001; 月野尾 8: 0.001; 月野尾 11: 0.001; 月野尾 2: 0.001; 月野尾 29: 0.001
31 | ホルムアルデヒド | ≦0.08 | 月野尾 5: 0.008; 月野尾 8: 0.008; 月野尾 11: 0.008; 月野尾 2: 0.008; 月野尾 29: 0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | ≦1 | 月野尾 5: 0.054; 月野尾 8: 0.0413; 月野尾 11: 0.1; 月野尾 2: 0.083; 月野尾 29: 0.1
33 | アルミニウム及びその化合物 | ≦0.2 | 月野尾 5: 0.01; 月野尾 8: 0.01; 月野尾 11: 0.01; 月野尾 2: 0.01; 月野尾 29: 0.01
34 | 鉄及びその化合物 | ≦0.3 | 月野尾 5: 0.03; 月野尾 8: 0.03; 月野尾 11: 0.03; 月野尾 2: 0.03; 月野尾 29: 0.03
35 | 銅及びその化合物 | ≦1 | 月野尾 8: 0.01; 月野尾 29: 0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 | ≦200 | 月野尾 8: 11; 月野尾 29: 11
37 | マンガン及びその化合物 | ≦0.05 | 月野尾 8: 0.005; 月野尾 29: 0.005
38 | 塩化物イオン | ≦200 | 6.5 | 6.8 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 8.1 | 6.5 | 6.5 | 7.1 | 4.5 | 5 | 6.5 | 8.1
39 | ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | ≦300 | 月野尾 5: 61.7; 月野尾 8: 59.9; 月野尾 11: 62; 月野尾 2: 60.6; 月野尾 29: 62
40 | 蒸発残留物 | ≦500 | 月野尾 5: 126; 月野尾 8: 126; 月野尾 11: 129; 月野尾 2: 118; 月野尾 29: 129
41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | ≦0.2 | 月野尾 8: 0.02; 月野尾 29: 0.02
42 | ジェオスミン | ≦0.00001 | 月野尾 8: 1e-06; 月野尾 29: 1e-06
43 | 2-メチルイソボルネオール | ≦0.00001 | 月野尾 8: 1e-06; 月野尾 29: 1e-06
44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | ≦0.02 | 月野尾 5: 0.005; 月野尾 8: 0.005; 月野尾 11: 0.005; 月野尾 2: 0.005; 月野尾 29: 0.005
45 | フェノール類 | ≦0.005 | 月野尾 8: 0.0005; 月野尾 29: 0.0005
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | ≦3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
47 | ｐＨ値 | 5.8≦pH≦8.6 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 7.4
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭 気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色 度 | ≦5 | bar: 月野尾 4 to 月野尾 29
51 | 濁 度 | ≦2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1

## 予子林
簡水（浄水） |  |  | 予子林
| 水質検査項目 | 水質基準 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 29
1 | 一般細菌 | ≦100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず
3 | カドミウム及びその化合物 | ≦0.003 | 予子林 8: 0.0003; 予子林 29: 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | ≦0.0005 | 予子林 8: 5e-05; 予子林 29: 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | ≦0.01 | 予子林 8: 0.001; 予子林 29: 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | ≦0.01 | 予子林 8: 0.001; 予子林 29: 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | ≦0.01 | 予子林 8: 0.001; 予子林 29: 0.001
8 | 六価クロム及びその化合物 | ≦0.05 | 予子林 8: 0.005; 予子林 29: 0.005
9 | 亜硝酸態窒素 | ≦0.04 | 予子林 5: 0.004; 予子林 8: 0.004; 予子林 11: 0.004; 予子林 2: 0.004; 予子林 29: 0.004
10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | ≦0.01 | 予子林 5: 0.001; 予子林 8: 0.001; 予子林 11: 0.001; 予子林 2: 0.001; 予子林 29: 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ≦10 | 予子林 5: 0.32; 予子林 8: 0.35; 予子林 11: 0.47; 予子林 2: 0.45; 予子林 29: 0.47
12 | フッ素及びその化合物 | ≦0.8 | 予子林 5: 0.09; 予子林 8: 0.11; 予子林 11: 0.09; 予子林 2: 0.11; 予子林 29: 0.11
13 | ホウ素及びその化合物 | ≦1 | 予子林 5: 0.02; 予子林 8: 0.02; 予子林 11: 0.02; 予子林 2: 0.02; 予子林 29: 0.02
14 | 四塩化炭素 | ≦0.002 | 予子林 8: 0.0002; 予子林 29: 0.0002
15 | 1,4-ジオキサン | ≦0.05 | 予子林 8: 0.005; 予子林 29: 0.005
16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ≦0.04 | 予子林 8: 0.002; 予子林 29: 0.002
17 | ジクロロメタン | ≦0.02 | 予子林 8: 0.001; 予子林 29: 0.001
18 | テトラクロロエチレン | ≦0.01 | 予子林 8: 0.0003; 予子林 29: 0.0003
19 | トリクロロエチレン | ≦0.01 | 予子林 8: 0.001; 予子林 29: 0.001
20 | ベンゼン | ≦0.01 | 予子林 8: 0.001; 予子林 29: 0.001
21 | 塩素酸 | ≦0.6 | 予子林 5: 0.06; 予子林 8: 0.08; 予子林 11: 0.08; 予子林 2: 0.06; 予子林 29: 0.08
22 | クロロ酢酸 | ≦0.02 | 予子林 5: 0.002; 予子林 8: 0.002; 予子林 11: 0.002; 予子林 2: 0.002; 予子林 29: 0.002
23 | クロロホルム | ≦0.06 | 予子林 5: 0.009; 予子林 8: 0.013; 予子林 11: 0.009; 予子林 2: 0.006; 予子林 29: 0.013
24 | ジクロロ酢酸 | ≦0.03 | 予子林 5: 0.003; 予子林 8: 0.003; 予子林 11: 0.003; 予子林 2: 0.003; 予子林 29: 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | ≦0.1 | 予子林 5: 0.001; 予子林 8: 0.002; 予子林 11: 0.002; 予子林 2: 0.001; 予子林 29: 0.002
26 | 臭素酸 | ≦0.01 | 予子林 5: 0.001; 予子林 8: 0.001; 予子林 11: 0.001; 予子林 2: 0.001; 予子林 29: 0.001
27 | 総トリハロメタン | ≦0.1 | 予子林 5: 0.014; 予子林 8: 0.022; 予子林 11: 0.015; 予子林 2: 0.01; 予子林 29: 0.022
28 | トリクロロ酢酸 | ≦0.03 | 予子林 5: 0.004; 予子林 8: 0.004; 予子林 11: 0.003; 予子林 2: 0.003; 予子林 29: 0.004
29 | ブロモジクロロメタン | ≦0.03 | 予子林 5: 0.004; 予子林 8: 0.007; 予子林 11: 0.004; 予子林 2: 0.003; 予子林 29: 0.007
30 | ブロモホルム | ≦0.09 | 予子林 5: 0.001; 予子林 8: 0.001; 予子林 11: 0.001; 予子林 2: 0.001; 予子林 29: 0.001
31 | ホルムアルデヒド | ≦0.08 | 予子林 5: 0.008; 予子林 8: 0.008; 予子林 11: 0.008; 予子林 2: 0.008; 予子林 29: 0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | ≦1 | 予子林 5: 0.005; 予子林 8: 0.005; 予子林 11: 0.005; 予子林 2: 0.005; 予子林 29: 0.005
33 | アルミニウム及びその化合物 | ≦0.2 | 予子林 5: 0.01; 予子林 8: 0.01; 予子林 11: 0.01; 予子林 2: 0.02; 予子林 29: 0.02
34 | 鉄及びその化合物 | ≦0.3 | 予子林 5: 0.03; 予子林 8: 0.03; 予子林 11: 0.03; 予子林 2: 0.03; 予子林 29: 0.03
35 | 銅及びその化合物 | ≦1 | 予子林 8: 0.01; 予子林 29: 0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 | ≦200 | 予子林 8: 6.7; 予子林 29: 6.7
37 | マンガン及びその化合物 | ≦0.05 | 予子林 8: 0.005; 予子林 29: 0.005
38 | 塩化物イオン | ≦200 | 5.8 | 4.8 | 4.8 | 6 | 6.1 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 4.7 | 5.5 | 5.3 | 6.1
39 | ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | ≦300 | 予子林 5: 29.1; 予子林 8: 25.5; 予子林 11: 32.2; 予子林 2: 27.1; 予子林 29: 32.2
40 | 蒸発残留物 | ≦500 | 予子林 5: 62; 予子林 8: 62; 予子林 11: 74; 予子林 2: 56; 予子林 29: 74
41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | ≦0.2 | 予子林 8: 0.02; 予子林 29: 0.02
42 | ジェオスミン | ≦0.00001 | 予子林 8: 1e-06; 予子林 29: 1e-06
43 | 2-メチルイソボルネオール | ≦0.00001 | 予子林 8: 1e-06; 予子林 29: 1e-06
44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | ≦0.02 | 予子林 5: 0.005; 予子林 8: 0.005; 予子林 11: 0.005; 予子林 2: 0.005; 予子林 29: 0.005
45 | フェノール類 | ≦0.005 | 予子林 8: 0.0005; 予子林 29: 0.0005
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | ≦3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.8
47 | ｐＨ値 | 5.8≦pH≦8.6 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 7.5
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭 気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色 度 | ≦5 | bar: 予子林 4 to 予子林 29
51 | 濁 度 | ≦2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1

## 小薮
簡水（浄水） |  |  | 小薮
| 水質検査項目 | 水質基準 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 29
1 | 一般細菌 | ≦100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず
3 | カドミウム及びその化合物 | ≦0.003 | 小薮 8: 0.0003; 小薮 29: 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | ≦0.0005 | 小薮 8: 5e-05; 小薮 29: 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | ≦0.01 | 小薮 8: 0.001; 小薮 29: 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | ≦0.01 | 小薮 8: 0.001; 小薮 29: 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | ≦0.01 | 小薮 8: 0.001; 小薮 29: 0.001
8 | 六価クロム及びその化合物 | ≦0.05 | 小薮 8: 0.005; 小薮 29: 0.005
9 | 亜硝酸態窒素 | ≦0.04 | 小薮 5: 0.004; 小薮 8: 0.004; 小薮 11: 0.004; 小薮 2: 0.004; 小薮 29: 0.004
10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | ≦0.01 | 小薮 5: 0.001; 小薮 8: 0.001; 小薮 11: 0.001; 小薮 2: 0.001; 小薮 29: 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ≦10 | 小薮 5: 0.92; 小薮 8: 0.8; 小薮 11: 0.81; 小薮 2: 0.76; 小薮 29: 0.92
12 | フッ素及びその化合物 | ≦0.8 | 小薮 5: 0.1; 小薮 8: 0.12; 小薮 11: 0.1; 小薮 2: 0.13; 小薮 29: 0.13
13 | ホウ素及びその化合物 | ≦1 | 小薮 5: 0.02; 小薮 8: 0.02; 小薮 11: 0.02; 小薮 2: 0.02; 小薮 29: 0.02
14 | 四塩化炭素 | ≦0.002 | 小薮 8: 0.0002; 小薮 29: 0.0002
15 | 1,4-ジオキサン | ≦0.05 | 小薮 8: 0.005; 小薮 29: 0.005
16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ≦0.04 | 小薮 8: 0.002; 小薮 29: 0.002
17 | ジクロロメタン | ≦0.02 | 小薮 8: 0.001; 小薮 29: 0.001
18 | テトラクロロエチレン | ≦0.01 | 小薮 8: 0.0003; 小薮 29: 0.0003
19 | トリクロロエチレン | ≦0.01 | 小薮 8: 0.001; 小薮 29: 0.001
20 | ベンゼン | ≦0.01 | 小薮 8: 0.001; 小薮 29: 0.001
21 | 塩素酸 | ≦0.6 | 小薮 5: 0.06; 小薮 8: 0.07; 小薮 11: 0.06; 小薮 2: 0.06; 小薮 29: 0.07
22 | クロロ酢酸 | ≦0.02 | 小薮 5: 0.002; 小薮 8: 0.002; 小薮 11: 0.002; 小薮 2: 0.002; 小薮 29: 0.002
23 | クロロホルム | ≦0.06 | 小薮 5: 0.001; 小薮 8: 0.001; 小薮 11: 0.001; 小薮 2: 0.001; 小薮 29: 0.001
24 | ジクロロ酢酸 | ≦0.03 | 小薮 5: 0.003; 小薮 8: 0.003; 小薮 11: 0.003; 小薮 2: 0.003; 小薮 29: 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | ≦0.1 | 小薮 5: 0.003; 小薮 8: 0.004; 小薮 11: 0.003; 小薮 2: 0.002; 小薮 29: 0.004
26 | 臭素酸 | ≦0.01 | 小薮 5: 0.001; 小薮 8: 0.001; 小薮 11: 0.001; 小薮 2: 0.001; 小薮 29: 0.001
27 | 総トリハロメタン | ≦0.1 | 小薮 5: 0.005; 小薮 8: 0.009; 小薮 11: 0.006; 小薮 2: 0.004; 小薮 29: 0.009
28 | トリクロロ酢酸 | ≦0.03 | 小薮 5: 0.003; 小薮 8: 0.003; 小薮 11: 0.003; 小薮 2: 0.003; 小薮 29: 0.003
29 | ブロモジクロロメタン | ≦0.03 | 小薮 5: 0.002; 小薮 8: 0.002; 小薮 11: 0.002; 小薮 2: 0.002; 小薮 29: 0.002
30 | ブロモホルム | ≦0.09 | 小薮 5: 0.001; 小薮 8: 0.002; 小薮 11: 0.001; 小薮 2: 0.001; 小薮 29: 0.002
31 | ホルムアルデヒド | ≦0.08 | 小薮 5: 0.008; 小薮 8: 0.008; 小薮 11: 0.008; 小薮 2: 0.008; 小薮 29: 0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | ≦1 | 小薮 5: 0.073; 小薮 8: 0.045; 小薮 11: 0.078; 小薮 2: 0.075; 小薮 29: 0.078
33 | アルミニウム及びその化合物 | ≦0.2 | 小薮 5: 0.01; 小薮 8: 0.01; 小薮 11: 0.01; 小薮 2: 0.01; 小薮 29: 0.01
34 | 鉄及びその化合物 | ≦0.3 | 小薮 5: 0.03; 小薮 8: 0.03; 小薮 11: 0.03; 小薮 2: 0.03; 小薮 29: 0.03
35 | 銅及びその化合物 | ≦1 | 小薮 8: 0.01; 小薮 29: 0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 | ≦200 | 小薮 8: 7; 小薮 29: 7
37 | マンガン及びその化合物 | ≦0.05 | 小薮 8: 0.005; 小薮 29: 0.005
38 | 塩化物イオン | ≦200 | 5.1 | 5.4 | 5.2 | 5 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 5.1 | 5.4
39 | ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | ≦300 | 小薮 5: 56.7; 小薮 8: 59.7; 小薮 11: 62.8; 小薮 2: 57.2; 小薮 29: 62.8
40 | 蒸発残留物 | ≦500 | 小薮 5: 92; 小薮 8: 100; 小薮 11: 97; 小薮 2: 94; 小薮 29: 100
41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | ≦0.2 | 小薮 8: 0.02; 小薮 29: 0.02
42 | ジェオスミン | ≦0.00001 | 小薮 8: 1e-06; 小薮 29: 1e-06
43 | 2-メチルイソボルネオール | ≦0.00001 | 小薮 8: 1e-06; 小薮 29: 1e-06
44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | ≦0.02 | 小薮 5: 0.005; 小薮 8: 0.005; 小薮 11: 0.005; 小薮 2: 0.005; 小薮 29: 0.005
45 | フェノール類 | ≦0.005 | 小薮 8: 0.0005; 小薮 29: 0.0005
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | ≦3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
47 | ｐＨ値 | 5.8≦pH≦8.6 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.6
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭 気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色 度 | ≦5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
51 | 濁 度 | ≦2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5

## 名荷谷
簡水（浄水） |  |  | 名荷谷
| 水質検査項目 | 水質基準 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 29
1 | 一般細菌 | ≦100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず
3 | カドミウム及びその化合物 | ≦0.003 | 名荷谷 8: 0.0003; 名荷谷 29: 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | ≦0.0005 | 名荷谷 8: 5e-05; 名荷谷 29: 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | ≦0.01 | 名荷谷 8: 0.001; 名荷谷 29: 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | ≦0.01 | 名荷谷 8: 0.001; 名荷谷 29: 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | ≦0.01 | 名荷谷 8: 0.001; 名荷谷 29: 0.001
8 | 六価クロム及びその化合物 | ≦0.05 | 名荷谷 8: 0.005; 名荷谷 29: 0.005
9 | 亜硝酸態窒素 | ≦0.04 | 名荷谷 5: 0.004; 名荷谷 8: 0.004; 名荷谷 11: 0.004; 名荷谷 2: 0.004; 名荷谷 29: 0.004
10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | ≦0.01 | 名荷谷 5: 0.001; 名荷谷 8: 0.001; 名荷谷 11: 0.001; 名荷谷 2: 0.001; 名荷谷 29: 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ≦10 | 名荷谷 5: 0.26; 名荷谷 8: 0.29; 名荷谷 11: 0.29; 名荷谷 2: 0.35; 名荷谷 29: 0.35
12 | フッ素及びその化合物 | ≦0.8 | 名荷谷 5: 0.15; 名荷谷 8: 0.17; 名荷谷 11: 0.15; 名荷谷 2: 0.17; 名荷谷 29: 0.17
13 | ホウ素及びその化合物 | ≦1 | 名荷谷 5: 0.2; 名荷谷 8: 0.15; 名荷谷 11: 0.11; 名荷谷 2: 0.21; 名荷谷 29: 0.21
14 | 四塩化炭素 | ≦0.002 | 名荷谷 8: 0.0002; 名荷谷 29: 0.0002
15 | 1,4-ジオキサン | ≦0.05 | 名荷谷 8: 0.005; 名荷谷 29: 0.005
16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ≦0.04 | 名荷谷 8: 0.002; 名荷谷 29: 0.002
17 | ジクロロメタン | ≦0.02 | 名荷谷 8: 0.001; 名荷谷 29: 0.001
18 | テトラクロロエチレン | ≦0.01 | 名荷谷 8: 0.0003; 名荷谷 29: 0.0003
19 | トリクロロエチレン | ≦0.01 | 名荷谷 8: 0.001; 名荷谷 29: 0.001
20 | ベンゼン | ≦0.01 | 名荷谷 8: 0.001; 名荷谷 29: 0.001
21 | 塩素酸 | ≦0.6 | 名荷谷 5: 0.06; 名荷谷 8: 0.06; 名荷谷 11: 0.06; 名荷谷 2: 0.06; 名荷谷 29: 0.06
22 | クロロ酢酸 | ≦0.02 | 名荷谷 5: 0.002; 名荷谷 8: 0.002; 名荷谷 11: 0.002; 名荷谷 2: 0.002; 名荷谷 29: 0.002
23 | クロロホルム | ≦0.06 | 名荷谷 5: 0.001; 名荷谷 8: 0.001; 名荷谷 11: 0.001; 名荷谷 2: 0.001; 名荷谷 29: 0.001
24 | ジクロロ酢酸 | ≦0.03 | 名荷谷 5: 0.003; 名荷谷 8: 0.003; 名荷谷 11: 0.003; 名荷谷 2: 0.003; 名荷谷 29: 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | ≦0.1 | 名荷谷 5: 0.002; 名荷谷 8: 0.003; 名荷谷 11: 0.002; 名荷谷 2: 0.001; 名荷谷 29: 0.003
26 | 臭素酸 | ≦0.01 | 名荷谷 5: 0.001; 名荷谷 8: 0.001; 名荷谷 11: 0.001; 名荷谷 2: 0.001; 名荷谷 29: 0.001
27 | 総トリハロメタン | ≦0.1 | 名荷谷 5: 0.002; 名荷谷 8: 0.006; 名荷谷 11: 0.004; 名荷谷 2: 0.001; 名荷谷 29: 0.006
28 | トリクロロ酢酸 | ≦0.03 | 名荷谷 5: 0.003; 名荷谷 8: 0.003; 名荷谷 11: 0.003; 名荷谷 2: 0.003; 名荷谷 29: 0.003
29 | ブロモジクロロメタン | ≦0.03 | 名荷谷 5: 0.001; 名荷谷 8: 0.002; 名荷谷 11: 0.002; 名荷谷 2: 0.001; 名荷谷 29: 0.002
30 | ブロモホルム | ≦0.09 | 名荷谷 5: 0.001; 名荷谷 8: 0.001; 名荷谷 11: 0.001; 名荷谷 2: 0.001; 名荷谷 29: 0.001
31 | ホルムアルデヒド | ≦0.08 | 名荷谷 5: 0.008; 名荷谷 8: 0.008; 名荷谷 11: 0.008; 名荷谷 2: 0.008; 名荷谷 29: 0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | ≦1 | 名荷谷 5: 0.005; 名荷谷 8: 0.005; 名荷谷 11: 0.005; 名荷谷 2: 0.005; 名荷谷 29: 0.005
33 | アルミニウム及びその化合物 | ≦0.2 | 名荷谷 5: 0.01; 名荷谷 8: 0.01; 名荷谷 11: 0.01; 名荷谷 2: 0.01; 名荷谷 29: 0.01
34 | 鉄及びその化合物 | ≦0.3 | 名荷谷 5: 0.03; 名荷谷 8: 0.03; 名荷谷 11: 0.03; 名荷谷 2: 0.03; 名荷谷 29: 0.03
35 | 銅及びその化合物 | ≦1 | 名荷谷 8: 0.01; 名荷谷 29: 0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 | ≦200 | 名荷谷 8: 7.3; 名荷谷 29: 7.3
37 | マンガン及びその化合物 | ≦0.05 | 名荷谷 8: 0.005; 名荷谷 29: 0.005
38 | 塩化物イオン | ≦200 | 6.9 | 6.6 | 6 | 5.1 | 5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 5.3 | 5.6 | 7.1 | 7.6 | 7.6
39 | ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | ≦300 | 名荷谷 5: 46.3; 名荷谷 8: 50.9; 名荷谷 11: 47.6; 名荷谷 2: 45.2; 名荷谷 29: 50.9
40 | 蒸発残留物 | ≦500 | 名荷谷 5: 89; 名荷谷 8: 85; 名荷谷 11: 76; 名荷谷 2: 80; 名荷谷 29: 89
41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | ≦0.2 | 名荷谷 8: 0.02; 名荷谷 29: 0.02
42 | ジェオスミン | ≦0.00001 | 名荷谷 8: 1e-06; 名荷谷 29: 1e-06
43 | 2-メチルイソボルネオール | ≦0.00001 | 名荷谷 8: 1e-06; 名荷谷 29: 1e-06
44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | ≦0.02 | 名荷谷 5: 0.005; 名荷谷 8: 0.005; 名荷谷 11: 0.005; 名荷谷 2: 0.005; 名荷谷 29: 0.005
45 | フェノール類 | ≦0.005 | 名荷谷 8: 0.0005; 名荷谷 29: 0.0005
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | ≦3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
47 | ｐＨ値 | 5.8≦pH≦8.6 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 7.6
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭 気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色 度 | ≦5 | bar: 名荷谷 4 to 名荷谷 29
51 | 濁 度 | ≦2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1

## 道野尾
簡水（浄水） |  |  | 道野尾
| 水質検査項目 | 水質基準 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 29
1 | 一般細菌 | ≦100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず
3 | カドミウム及びその化合物 | ≦0.003 | 道野尾 8: 0.0003; 道野尾 29: 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | ≦0.0005 | 道野尾 8: 5e-05; 道野尾 29: 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | ≦0.01 | 道野尾 8: 0.001; 道野尾 29: 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | ≦0.01 | 道野尾 8: 0.001; 道野尾 29: 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | ≦0.01 | 道野尾 8: 0.001; 道野尾 29: 0.001
8 | 六価クロム及びその化合物 | ≦0.05 | 道野尾 8: 0.005; 道野尾 29: 0.005
9 | 亜硝酸態窒素 | ≦0.04 | 道野尾 5: 0.004; 道野尾 8: 0.004; 道野尾 11: 0.004; 道野尾 2: 0.004; 道野尾 29: 0.004
10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | ≦0.01 | 道野尾 5: 0.001; 道野尾 8: 0.001; 道野尾 11: 0.001; 道野尾 2: 0.001; 道野尾 29: 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ≦10 | 道野尾 5: 0.76; 道野尾 8: 0.64; 道野尾 11: 0.77; 道野尾 2: 0.72; 道野尾 29: 0.77
12 | フッ素及びその化合物 | ≦0.8 | 道野尾 5: 0.09; 道野尾 8: 0.11; 道野尾 11: 0.1; 道野尾 2: 0.12; 道野尾 29: 0.12
13 | ホウ素及びその化合物 | ≦1 | 道野尾 5: 0.06; 道野尾 8: 0.06; 道野尾 11: 0.07; 道野尾 2: 0.07; 道野尾 29: 0.07
14 | 四塩化炭素 | ≦0.002 | 道野尾 8: 0.0002; 道野尾 29: 0.0002
15 | 1,4-ジオキサン | ≦0.05 | 道野尾 8: 0.005; 道野尾 29: 0.005
16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ≦0.04 | 道野尾 8: 0.002; 道野尾 29: 0.002
17 | ジクロロメタン | ≦0.02 | 道野尾 8: 0.001; 道野尾 29: 0.001
18 | テトラクロロエチレン | ≦0.01 | 道野尾 8: 0.0003; 道野尾 29: 0.0003
19 | トリクロロエチレン | ≦0.01 | 道野尾 8: 0.001; 道野尾 29: 0.001
20 | ベンゼン | ≦0.01 | 道野尾 8: 0.001; 道野尾 29: 0.001
21 | 塩素酸 | ≦0.6 | 道野尾 5: 0.06; 道野尾 8: 0.08; 道野尾 11: 0.07; 道野尾 2: 0.06; 道野尾 29: 0.08
22 | クロロ酢酸 | ≦0.02 | 道野尾 5: 0.002; 道野尾 8: 0.002; 道野尾 11: 0.002; 道野尾 2: 0.002; 道野尾 29: 0.002
23 | クロロホルム | ≦0.06 | 道野尾 5: 0.001; 道野尾 8: 0.001; 道野尾 11: 0.001; 道野尾 2: 0.001; 道野尾 29: 0.001
24 | ジクロロ酢酸 | ≦0.03 | 道野尾 5: 0.003; 道野尾 8: 0.003; 道野尾 11: 0.003; 道野尾 2: 0.003; 道野尾 29: 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | ≦0.1 | 道野尾 5: 0.001; 道野尾 8: 0.002; 道野尾 11: 0.001; 道野尾 2: 0.001; 道野尾 29: 0.002
26 | 臭素酸 | ≦0.01 | 道野尾 5: 0.001; 道野尾 8: 0.001; 道野尾 11: 0.001; 道野尾 2: 0.001; 道野尾 29: 0.001
27 | 総トリハロメタン | ≦0.1 | 道野尾 5: 0.001; 道野尾 8: 0.002; 道野尾 11: 0.001; 道野尾 2: 0.001; 道野尾 29: 0.002
28 | トリクロロ酢酸 | ≦0.03 | 道野尾 5: 0.003; 道野尾 8: 0.003; 道野尾 11: 0.003; 道野尾 2: 0.003; 道野尾 29: 0.003
29 | ブロモジクロロメタン | ≦0.03 | 道野尾 5: 0.001; 道野尾 8: 0.001; 道野尾 11: 0.001; 道野尾 2: 0.001; 道野尾 29: 0.001
30 | ブロモホルム | ≦0.09 | 道野尾 5: 0.001; 道野尾 8: 0.001; 道野尾 11: 0.001; 道野尾 2: 0.001; 道野尾 29: 0.001
31 | ホルムアルデヒド | ≦0.08 | 道野尾 5: 0.008; 道野尾 8: 0.008; 道野尾 11: 0.008; 道野尾 2: 0.008; 道野尾 29: 0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | ≦1 | 道野尾 5: 0.005; 道野尾 8: 0.005; 道野尾 11: 0.005; 道野尾 2: 0.005; 道野尾 29: 0.005
33 | アルミニウム及びその化合物 | ≦0.2 | 道野尾 5: 0.01; 道野尾 8: 0.01; 道野尾 11: 0.01; 道野尾 2: 0.01; 道野尾 29: 0.01
34 | 鉄及びその化合物 | ≦0.3 | 道野尾 5: 0.03; 道野尾 8: 0.03; 道野尾 11: 0.03; 道野尾 2: 0.03; 道野尾 29: 0.03
35 | 銅及びその化合物 | ≦1 | 道野尾 8: 0.01; 道野尾 29: 0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 | ≦200 | 道野尾 8: 6; 道野尾 29: 6
37 | マンガン及びその化合物 | ≦0.05 | 道野尾 8: 0.005; 道野尾 29: 0.005
38 | 塩化物イオン | ≦200 | 6.6 | 6.1 | 5.9 | 6.5 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 5.7 | 5.8 | 6.6 | 6.6 | 6.6
39 | ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | ≦300 | 道野尾 5: 42.5; 道野尾 8: 44.3; 道野尾 11: 46; 道野尾 2: 44.6; 道野尾 29: 46
40 | 蒸発残留物 | ≦500 | 道野尾 5: 78; 道野尾 8: 77; 道野尾 11: 72; 道野尾 2: 76; 道野尾 29: 78
41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | ≦0.2 | 道野尾 8: 0.02; 道野尾 29: 0.02
42 | ジェオスミン | ≦0.00001 | 道野尾 8: 1e-06; 道野尾 29: 1e-06
43 | 2-メチルイソボルネオール | ≦0.00001 | 道野尾 8: 1e-06; 道野尾 29: 1e-06
44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | ≦0.02 | 道野尾 5: 0.005; 道野尾 8: 0.005; 道野尾 11: 0.005; 道野尾 2: 0.005; 道野尾 29: 0.005
45 | フェノール類 | ≦0.005 | 道野尾 8: 0.0005; 道野尾 29: 0.0005
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | ≦3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
47 | ｐＨ値 | 5.8≦pH≦8.6 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭 気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色 度 | ≦5 | bar: 道野尾 4 to 道野尾 29
51 | 濁 度 | ≦2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1

## 汗生
簡水（浄水） |  |  | 汗生
| 水質検査項目 | 水質基準 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 29
1 | 一般細菌 | ≦100 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず
3 | カドミウム及びその化合物 | ≦0.003 | 汗生 8: 0.0003; 汗生 29: 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | ≦0.0005 | 汗生 8: 5e-05; 汗生 29: 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | ≦0.01 | 汗生 8: 0.001; 汗生 29: 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | ≦0.01 | 汗生 8: 0.001; 汗生 29: 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | ≦0.01 | 汗生 8: 0.001; 汗生 29: 0.001
8 | 六価クロム及びその化合物 | ≦0.05 | 汗生 8: 0.005; 汗生 29: 0.005
9 | 亜硝酸態窒素 | ≦0.04 | 汗生 5: 0.004; 汗生 8: 0.004; 汗生 11: 0.004; 汗生 2: 0.004; 汗生 29: 0.004
10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | ≦0.01 | 汗生 5: 0.001; 汗生 8: 0.001; 汗生 11: 0.001; 汗生 2: 0.001; 汗生 29: 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ≦10 | 汗生 5: 0.06; 汗生 8: 0.09; 汗生 11: 0.06; 汗生 2: 0.04; 汗生 29: 0.09
12 | フッ素及びその化合物 | ≦0.8 | 汗生 5: 0.08; 汗生 8: 0.11; 汗生 11: 0.08; 汗生 2: 0.1; 汗生 29: 0.11
13 | ホウ素及びその化合物 | ≦1 | 汗生 5: 0.02; 汗生 8: 0.02; 汗生 11: 0.02; 汗生 2: 0.02; 汗生 29: 0.02
14 | 四塩化炭素 | ≦0.002 | 汗生 8: 0.0002; 汗生 29: 0.0002
15 | 1,4-ジオキサン | ≦0.05 | 汗生 8: 0.005; 汗生 29: 0.005
16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ≦0.04 | 汗生 8: 0.002; 汗生 29: 0.002
17 | ジクロロメタン | ≦0.02 | 汗生 8: 0.001; 汗生 29: 0.001
18 | テトラクロロエチレン | ≦0.01 | 汗生 8: 0.0003; 汗生 29: 0.0003
19 | トリクロロエチレン | ≦0.01 | 汗生 8: 0.001; 汗生 29: 0.001
20 | ベンゼン | ≦0.01 | 汗生 8: 0.001; 汗生 29: 0.001
21 | 塩素酸 | ≦0.6 | 汗生 5: 0.1; 汗生 8: 0.59; 汗生 11: 0.5; 汗生 2: 0.08; 汗生 29: 0.59
22 | クロロ酢酸 | ≦0.02 | 汗生 5: 0.002; 汗生 8: 0.003; 汗生 11: 0.002; 汗生 2: 0.002; 汗生 29: 0.003
23 | クロロホルム | ≦0.06 | 汗生 5: 0.005; 汗生 8: 0.033; 汗生 11: 0.014; 汗生 2: 0.007; 汗生 29: 0.033
24 | ジクロロ酢酸 | ≦0.03 | 汗生 5: 0.003; 汗生 8: 0.025; 汗生 11: 0.011; 汗生 2: 0.006; 汗生 29: 0.025
25 | ジブロモクロロメタン | ≦0.1 | 汗生 5: 0.002; 汗生 8: 0.002; 汗生 11: 0.002; 汗生 2: 0.001; 汗生 29: 0.002
26 | 臭素酸 | ≦0.01 | 汗生 5: 0.001; 汗生 8: 0.001; 汗生 11: 0.001; 汗生 2: 0.001; 汗生 29: 0.001
27 | 総トリハロメタン | ≦0.1 | 汗生 5: 0.011; 汗生 8: 0.045; 汗生 11: 0.023; 汗生 2: 0.012; 汗生 29: 0.045
28 | トリクロロ酢酸 | ≦0.03 | 汗生 5: 0.003; 汗生 8: 0.019; 汗生 11: 0.01; 汗生 2: 0.003; 汗生 29: 0.019
29 | ブロモジクロロメタン | ≦0.03 | 汗生 5: 0.004; 汗生 8: 0.01; 汗生 11: 0.007; 汗生 2: 0.004; 汗生 29: 0.01
30 | ブロモホルム | ≦0.09 | 汗生 5: 0.001; 汗生 8: 0.001; 汗生 11: 0.001; 汗生 2: 0.001; 汗生 29: 0.001
31 | ホルムアルデヒド | ≦0.08 | 汗生 5: 0.008; 汗生 8: 0.008; 汗生 11: 0.008; 汗生 2: 0.008; 汗生 29: 0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | ≦1 | 汗生 5: 0.007; 汗生 8: 0.005; 汗生 11: 0.008; 汗生 2: 0.005; 汗生 29: 0.008
33 | アルミニウム及びその化合物 | ≦0.2 | 汗生 5: 0.01; 汗生 8: 0.01; 汗生 11: 0.01; 汗生 2: 0.01; 汗生 29: 0.01
34 | 鉄及びその化合物 | ≦0.3 | 汗生 5: 0.03; 汗生 8: 0.03; 汗生 11: 0.03; 汗生 2: 0.03; 汗生 29: 0.03
35 | 銅及びその化合物 | ≦1 | 汗生 8: 0.01; 汗生 29: 0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 | ≦200 | 汗生 8: 6.4; 汗生 29: 6.4
37 | マンガン及びその化合物 | ≦0.05 | 汗生 8: 0.005; 汗生 29: 0.005
38 | 塩化物イオン | ≦200 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 8.2 | 7.4 | 6.6 | 6.1 | 5.5 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 8.2
39 | ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | ≦300 | 汗生 5: 14.8; 汗生 8: 16.6; 汗生 11: 13.2; 汗生 2: 14.3; 汗生 29: 16.6
40 | 蒸発残留物 | ≦500 | 汗生 5: 52; 汗生 8: 56; 汗生 11: 42; 汗生 2: 44; 汗生 29: 56
41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | ≦0.2 | 汗生 8: 0.02; 汗生 29: 0.02
42 | ジェオスミン | ≦0.00001 | 汗生 8: 1e-06; 汗生 29: 1e-06
43 | 2-メチルイソボルネオール | ≦0.00001 | 汗生 8: 1e-06; 汗生 29: 1e-06
44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | ≦0.02 | 汗生 5: 0.005; 汗生 8: 0.005; 汗生 11: 0.005; 汗生 2: 0.005; 汗生 29: 0.005
45 | フェノール類 | ≦0.005 | 汗生 8: 0.0005; 汗生 29: 0.0005
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | ≦3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7
47 | ｐＨ値 | 5.8≦pH≦8.6 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.3
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭 気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色 度 | ≦5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2
51 | 濁 度 | ≦2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3

## 大谷
簡水（浄水） |  |  | 大谷
| 水質検査項目 | 水質基準 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 29
1 | 一般細菌 | ≦100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず
3 | カドミウム及びその化合物 | ≦0.003 | 大谷 8: 0.0003; 大谷 29: 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | ≦0.0005 | 大谷 8: 5e-05; 大谷 29: 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | ≦0.01 | 大谷 8: 0.001; 大谷 29: 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | ≦0.01 | 大谷 8: 0.001; 大谷 29: 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | ≦0.01 | 大谷 8: 0.001; 大谷 29: 0.001
8 | 六価クロム及びその化合物 | ≦0.05 | 大谷 8: 0.005; 大谷 29: 0.005
9 | 亜硝酸態窒素 | ≦0.04 | 大谷 5: 0.004; 大谷 8: 0.004; 大谷 11: 0.004; 大谷 2: 0.004; 大谷 29: 0.004
10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | ≦0.01 | 大谷 5: 0.001; 大谷 8: 0.001; 大谷 11: 0.001; 大谷 2: 0.001; 大谷 29: 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ≦10 | 大谷 5: 0.56; 大谷 8: 0.58; 大谷 11: 0.57; 大谷 2: 0.64; 大谷 29: 0.64
12 | フッ素及びその化合物 | ≦0.8 | 大谷 5: 0.07; 大谷 8: 0.09; 大谷 11: 0.07; 大谷 2: 0.1; 大谷 29: 0.1
13 | ホウ素及びその化合物 | ≦1 | 大谷 5: 0.02; 大谷 8: 0.02; 大谷 11: 0.02; 大谷 2: 0.02; 大谷 29: 0.02
14 | 四塩化炭素 | ≦0.002 | 大谷 8: 0.0002; 大谷 29: 0.0002
15 | 1,4-ジオキサン | ≦0.05 | 大谷 8: 0.005; 大谷 29: 0.005
16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ≦0.04 | 大谷 8: 0.002; 大谷 29: 0.002
17 | ジクロロメタン | ≦0.02 | 大谷 8: 0.001; 大谷 29: 0.001
18 | テトラクロロエチレン | ≦0.01 | 大谷 8: 0.0003; 大谷 29: 0.0003
19 | トリクロロエチレン | ≦0.01 | 大谷 8: 0.001; 大谷 29: 0.001
20 | ベンゼン | ≦0.01 | 大谷 8: 0.001; 大谷 29: 0.001
21 | 塩素酸 | ≦0.6 | 大谷 5: 0.06; 大谷 8: 0.06; 大谷 11: 0.06; 大谷 2: 0.06; 大谷 29: 0.06
22 | クロロ酢酸 | ≦0.02 | 大谷 5: 0.002; 大谷 8: 0.002; 大谷 11: 0.002; 大谷 2: 0.002; 大谷 29: 0.002
23 | クロロホルム | ≦0.06 | 大谷 5: 0.001; 大谷 8: 0.001; 大谷 11: 0.001; 大谷 2: 0.001; 大谷 29: 0.001
24 | ジクロロ酢酸 | ≦0.03 | 大谷 5: 0.003; 大谷 8: 0.003; 大谷 11: 0.003; 大谷 2: 0.003; 大谷 29: 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | ≦0.1 | 大谷 5: 0.003; 大谷 8: 0.003; 大谷 11: 0.002; 大谷 2: 0.002; 大谷 29: 0.003
26 | 臭素酸 | ≦0.01 | 大谷 5: 0.001; 大谷 8: 0.001; 大谷 11: 0.001; 大谷 2: 0.001; 大谷 29: 0.001
27 | 総トリハロメタン | ≦0.1 | 大谷 5: 0.006; 大谷 8: 0.005; 大谷 11: 0.002; 大谷 2: 0.002; 大谷 29: 0.006
28 | トリクロロ酢酸 | ≦0.03 | 大谷 5: 0.003; 大谷 8: 0.003; 大谷 11: 0.003; 大谷 2: 0.003; 大谷 29: 0.003
29 | ブロモジクロロメタン | ≦0.03 | 大谷 5: 0.001; 大谷 8: 0.001; 大谷 11: 0.001; 大谷 2: 0.001; 大谷 29: 0.001
30 | ブロモホルム | ≦0.09 | 大谷 5: 0.002; 大谷 8: 0.002; 大谷 11: 0.001; 大谷 2: 0.001; 大谷 29: 0.002
31 | ホルムアルデヒド | ≦0.08 | 大谷 5: 0.008; 大谷 8: 0.008; 大谷 11: 0.008; 大谷 2: 0.008; 大谷 29: 0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | ≦1 | 大谷 5: 0.005; 大谷 8: 0.005; 大谷 11: 0.005; 大谷 2: 0.005; 大谷 29: 0.005
33 | アルミニウム及びその化合物 | ≦0.2 | 大谷 5: 0.01; 大谷 8: 0.01; 大谷 11: 0.01; 大谷 2: 0.01; 大谷 29: 0.01
34 | 鉄及びその化合物 | ≦0.3 | 大谷 5: 0.03; 大谷 8: 0.03; 大谷 11: 0.03; 大谷 2: 0.03; 大谷 29: 0.03
35 | 銅及びその化合物 | ≦1 | 大谷 8: 0.01; 大谷 29: 0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 | ≦200 | 大谷 8: 4.7; 大谷 29: 4.7
37 | マンガン及びその化合物 | ≦0.05 | 大谷 8: 0.005; 大谷 29: 0.005
38 | 塩化物イオン | ≦200 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | 4 | 3.9 | 3.8 | 4 | 4.2 | 4.1 | 4.2
39 | ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | ≦300 | 大谷 5: 102; 大谷 8: 109; 大谷 11: 104; 大谷 2: 93.6; 大谷 29: 109
40 | 蒸発残留物 | ≦500 | 大谷 5: 138; 大谷 8: 138; 大谷 11: 128; 大谷 2: 120; 大谷 29: 138
41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | ≦0.2 | 大谷 8: 0.02; 大谷 29: 0.02
42 | ジェオスミン | ≦0.00001 | 大谷 8: 1e-06; 大谷 29: 1e-06
43 | 2-メチルイソボルネオール | ≦0.00001 | 大谷 8: 1e-06; 大谷 29: 1e-06
44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | ≦0.02 | 大谷 5: 0.005; 大谷 8: 0.005; 大谷 11: 0.005; 大谷 2: 0.005; 大谷 29: 0.005
45 | フェノール類 | ≦0.005 | 大谷 8: 0.0005; 大谷 29: 0.0005
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | ≦3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
47 | ｐＨ値 | 5.8≦pH≦8.6 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8 | 8 | 8.1 | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.2
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭 気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色 度 | ≦5 | bar: 大谷 4 to 大谷 29
51 | 濁 度 | ≦2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2

## 植松
簡水（浄水） |  |  | 植松
| 水質検査項目 | 水質基準 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 29
1 | 一般細菌 | ≦100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず
3 | カドミウム及びその化合物 | ≦0.003 | 植松 8: 0.0003; 植松 29: 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | ≦0.0005 | 植松 8: 5e-05; 植松 29: 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | ≦0.01 | 植松 8: 0.001; 植松 29: 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | ≦0.01 | 植松 8: 0.001; 植松 29: 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | ≦0.01 | 植松 8: 0.001; 植松 29: 0.001
8 | 六価クロム及びその化合物 | ≦0.05 | 植松 8: 0.005; 植松 29: 0.005
9 | 亜硝酸態窒素 | ≦0.04 | 植松 5: 0.004; 植松 8: 0.004; 植松 11: 0.004; 植松 2: 0.004; 植松 29: 0.004
10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | ≦0.01 | 植松 5: 0.001; 植松 8: 0.001; 植松 11: 0.001; 植松 2: 0.001; 植松 29: 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ≦10 | 植松 5: 0.31; 植松 8: 0.74; 植松 11: 0.34; 植松 2: 0.38; 植松 29: 0.74
12 | フッ素及びその化合物 | ≦0.8 | 植松 5: 0.07; 植松 8: 0.1; 植松 11: 0.08; 植松 2: 0.1; 植松 29: 0.1
13 | ホウ素及びその化合物 | ≦1 | 植松 5: 0.02; 植松 8: 0.02; 植松 11: 0.02; 植松 2: 0.02; 植松 29: 0.02
14 | 四塩化炭素 | ≦0.002 | 植松 8: 0.0002; 植松 29: 0.0002
15 | 1,4-ジオキサン | ≦0.05 | 植松 8: 0.005; 植松 29: 0.005
16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ≦0.04 | 植松 8: 0.002; 植松 29: 0.002
17 | ジクロロメタン | ≦0.02 | 植松 8: 0.001; 植松 29: 0.001
18 | テトラクロロエチレン | ≦0.01 | 植松 8: 0.0003; 植松 29: 0.0003
19 | トリクロロエチレン | ≦0.01 | 植松 8: 0.001; 植松 29: 0.001
20 | ベンゼン | ≦0.01 | 植松 8: 0.001; 植松 29: 0.001
21 | 塩素酸 | ≦0.6 | 植松 5: 0.06; 植松 8: 0.08; 植松 11: 0.06; 植松 2: 0.06; 植松 29: 0.08
22 | クロロ酢酸 | ≦0.02 | 植松 5: 0.002; 植松 8: 0.002; 植松 11: 0.002; 植松 2: 0.002; 植松 29: 0.002
23 | クロロホルム | ≦0.06 | 植松 5: 0.006; 植松 8: 0.032; 植松 11: 0.003; 植松 2: 0.003; 植松 29: 0.032
24 | ジクロロ酢酸 | ≦0.03 | 植松 5: 0.003; 植松 8: 0.01; 植松 11: 0.003; 植松 2: 0.003; 植松 29: 0.01
25 | ジブロモクロロメタン | ≦0.1 | 植松 5: 0.001; 植松 8: 0.001; 植松 11: 0.002; 植松 2: 0.001; 植松 29: 0.002
26 | 臭素酸 | ≦0.01 | 植松 5: 0.001; 植松 8: 0.001; 植松 11: 0.001; 植松 2: 0.001; 植松 29: 0.001
27 | 総トリハロメタン | ≦0.1 | 植松 5: 0.011; 植松 8: 0.038; 植松 11: 0.008; 植松 2: 0.006; 植松 29: 0.038
28 | トリクロロ酢酸 | ≦0.03 | 植松 5: 0.003; 植松 8: 0.007; 植松 11: 0.003; 植松 2: 0.003; 植松 29: 0.007
29 | ブロモジクロロメタン | ≦0.03 | 植松 5: 0.004; 植松 8: 0.006; 植松 11: 0.003; 植松 2: 0.003; 植松 29: 0.006
30 | ブロモホルム | ≦0.09 | 植松 5: 0.001; 植松 8: 0.001; 植松 11: 0.001; 植松 2: 0.001; 植松 29: 0.001
31 | ホルムアルデヒド | ≦0.08 | 植松 5: 0.008; 植松 8: 0.008; 植松 11: 0.008; 植松 2: 0.008; 植松 29: 0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | ≦1 | 植松 5: 0.005; 植松 8: 0.005; 植松 11: 0.005; 植松 2: 0.005; 植松 29: 0.005
33 | アルミニウム及びその化合物 | ≦0.2 | 植松 5: 0.01; 植松 8: 0.01; 植松 11: 0.01; 植松 2: 0.01; 植松 29: 0.01
34 | 鉄及びその化合物 | ≦0.3 | 植松 5: 0.03; 植松 8: 0.03; 植松 11: 0.03; 植松 2: 0.03; 植松 29: 0.03
35 | 銅及びその化合物 | ≦1 | 植松 8: 0.01; 植松 29: 0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 | ≦200 | 植松 8: 3.8; 植松 29: 3.8
37 | マンガン及びその化合物 | ≦0.05 | 植松 8: 0.005; 植松 29: 0.005
38 | 塩化物イオン | ≦200 | 4 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | 4 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 4 | 4.5
39 | ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | ≦300 | 植松 5: 57.3; 植松 8: 46.7; 植松 11: 52.6; 植松 2: 44.2; 植松 29: 57.3
40 | 蒸発残留物 | ≦500 | 植松 5: 78; 植松 8: 75; 植松 11: 72; 植松 2: 68; 植松 29: 78
41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | ≦0.2 | 植松 8: 0.02; 植松 29: 0.02
42 | ジェオスミン | ≦0.00001 | 植松 8: 1e-06; 植松 29: 1e-06
43 | 2-メチルイソボルネオール | ≦0.00001 | 植松 8: 1e-06; 植松 29: 1e-06
44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | ≦0.02 | 植松 5: 0.005; 植松 8: 0.005; 植松 11: 0.005; 植松 2: 0.005; 植松 29: 0.005
45 | フェノール類 | ≦0.005 | 植松 8: 0.0005; 植松 29: 0.0005
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | ≦3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1
47 | ｐＨ値 | 5.8≦pH≦8.6 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.8
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭 気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色 度 | ≦5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
51 | 濁 度 | ≦2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1

## 名場連
簡水（浄水） |  |  | 名場連
| 水質検査項目 | 水質基準 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 29
1 | 一般細菌 | ≦100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず
3 | カドミウム及びその化合物 | ≦0.003 | 名場連 8: 0.0003; 名場連 29: 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | ≦0.0005 | 名場連 8: 5e-05; 名場連 29: 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | ≦0.01 | 名場連 8: 0.001; 名場連 29: 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | ≦0.01 | 名場連 8: 0.001; 名場連 29: 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | ≦0.01 | 名場連 8: 0.001; 名場連 29: 0.001
8 | 六価クロム及びその化合物 | ≦0.05 | 名場連 8: 0.005; 名場連 29: 0.005
9 | 亜硝酸態窒素 | ≦0.04 | 名場連 5: 0.004; 名場連 8: 0.004; 名場連 11: 0.004; 名場連 2: 0.004; 名場連 29: 0.004
10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | ≦0.01 | 名場連 5: 0.001; 名場連 8: 0.001; 名場連 11: 0.001; 名場連 2: 0.001; 名場連 29: 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ≦10 | 名場連 5: 0.24; 名場連 8: 0.49; 名場連 11: 0.21; 名場連 2: 0.28; 名場連 29: 0.49
12 | フッ素及びその化合物 | ≦0.8 | 名場連 5: 0.1; 名場連 8: 0.12; 名場連 11: 0.1; 名場連 2: 0.12; 名場連 29: 0.12
13 | ホウ素及びその化合物 | ≦1 | 名場連 5: 0.02; 名場連 8: 0.02; 名場連 11: 0.02; 名場連 2: 0.02; 名場連 29: 0.02
14 | 四塩化炭素 | ≦0.002 | 名場連 8: 0.0002; 名場連 29: 0.0002
15 | 1,4-ジオキサン | ≦0.05 | 名場連 8: 0.005; 名場連 29: 0.005
16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ≦0.04 | 名場連 8: 0.002; 名場連 29: 0.002
17 | ジクロロメタン | ≦0.02 | 名場連 8: 0.001; 名場連 29: 0.001
18 | テトラクロロエチレン | ≦0.01 | 名場連 8: 0.0003; 名場連 29: 0.0003
19 | トリクロロエチレン | ≦0.01 | 名場連 8: 0.001; 名場連 29: 0.001
20 | ベンゼン | ≦0.01 | 名場連 8: 0.001; 名場連 29: 0.001
21 | 塩素酸 | ≦0.6 | 名場連 5: 0.06; 名場連 8: 0.07; 名場連 11: 0.07; 名場連 2: 0.06; 名場連 29: 0.07
22 | クロロ酢酸 | ≦0.02 | 名場連 5: 0.002; 名場連 8: 0.002; 名場連 11: 0.002; 名場連 2: 0.002; 名場連 29: 0.002
23 | クロロホルム | ≦0.06 | 名場連 5: 0.013; 名場連 8: 0.03; 名場連 11: 0.011; 名場連 2: 0.007; 名場連 29: 0.03
24 | ジクロロ酢酸 | ≦0.03 | 名場連 5: 0.006; 名場連 8: 0.012; 名場連 11: 0.005; 名場連 2: 0.003; 名場連 29: 0.012
25 | ジブロモクロロメタン | ≦0.1 | 名場連 5: 0.001; 名場連 8: 0.001; 名場連 11: 0.001; 名場連 2: 0.001; 名場連 29: 0.001
26 | 臭素酸 | ≦0.01 | 名場連 5: 0.001; 名場連 8: 0.001; 名場連 11: 0.001; 名場連 2: 0.001; 名場連 29: 0.001
27 | 総トリハロメタン | ≦0.1 | 名場連 5: 0.016; 名場連 8: 0.035; 名場連 11: 0.013; 名場連 2: 0.009; 名場連 29: 0.035
28 | トリクロロ酢酸 | ≦0.03 | 名場連 5: 0.005; 名場連 8: 0.007; 名場連 11: 0.004; 名場連 2: 0.003; 名場連 29: 0.007
29 | ブロモジクロロメタン | ≦0.03 | 名場連 5: 0.003; 名場連 8: 0.005; 名場連 11: 0.002; 名場連 2: 0.002; 名場連 29: 0.005
30 | ブロモホルム | ≦0.09 | 名場連 5: 0.001; 名場連 8: 0.001; 名場連 11: 0.001; 名場連 2: 0.001; 名場連 29: 0.001
31 | ホルムアルデヒド | ≦0.08 | 名場連 5: 0.008; 名場連 8: 0.008; 名場連 11: 0.008; 名場連 2: 0.008; 名場連 29: 0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | ≦1 | 名場連 5: 0.005; 名場連 8: 0.005; 名場連 11: 0.005; 名場連 2: 0.005; 名場連 29: 0.005
33 | アルミニウム及びその化合物 | ≦0.2 | 名場連 5: 0.01; 名場連 8: 0.01; 名場連 11: 0.01; 名場連 2: 0.01; 名場連 29: 0.01
34 | 鉄及びその化合物 | ≦0.3 | 名場連 5: 0.03; 名場連 8: 0.03; 名場連 11: 0.03; 名場連 2: 0.03; 名場連 29: 0.03
35 | 銅及びその化合物 | ≦1 | 名場連 8: 0.01; 名場連 29: 0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 | ≦200 | 名場連 8: 5.2; 名場連 29: 5.2
37 | マンガン及びその化合物 | ≦0.05 | 名場連 8: 0.005; 名場連 29: 0.005
38 | 塩化物イオン | ≦200 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 4.5 | 4.3 | 5 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 5.1
39 | ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | ≦300 | 名場連 5: 41.7; 名場連 8: 36.3; 名場連 11: 37; 名場連 2: 29.3; 名場連 29: 41.7
40 | 蒸発残留物 | ≦500 | 名場連 5: 70; 名場連 8: 70; 名場連 11: 52; 名場連 2: 58; 名場連 29: 70
41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | ≦0.2 | 名場連 8: 0.02; 名場連 29: 0.02
42 | ジェオスミン | ≦0.00001 | 名場連 8: 1e-06; 名場連 29: 1e-06
43 | 2-メチルイソボルネオール | ≦0.00001 | 名場連 8: 1e-06; 名場連 29: 1e-06
44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | ≦0.02 | 名場連 5: 0.005; 名場連 8: 0.005; 名場連 11: 0.005; 名場連 2: 0.005; 名場連 29: 0.005
45 | フェノール類 | ≦0.005 | 名場連 8: 0.0005; 名場連 29: 0.0005
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | ≦3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 1.1
47 | ｐＨ値 | 5.8≦pH≦8.6 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.7
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭 気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色 度 | ≦5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3
51 | 濁 度 | ≦2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3

## 神納
簡水（浄水） |  |  | 神納
| 水質検査項目 | 水質基準 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 29
1 | 一般細菌 | ≦100 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず
3 | カドミウム及びその化合物 | ≦0.003 | 神納 8: 0.0003; 神納 29: 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | ≦0.0005 | 神納 8: 5e-05; 神納 29: 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | ≦0.01 | 神納 8: 0.001; 神納 29: 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | ≦0.01 | 神納 8: 0.001; 神納 29: 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | ≦0.01 | 神納 8: 0.001; 神納 29: 0.001
8 | 六価クロム及びその化合物 | ≦0.05 | 神納 8: 0.005; 神納 29: 0.005
9 | 亜硝酸態窒素 | ≦0.04 | 神納 5: 0.004; 神納 8: 0.004; 神納 11: 0.004; 神納 2: 0.004; 神納 29: 0.004
10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | ≦0.01 | 神納 5: 0.001; 神納 8: 0.001; 神納 11: 0.001; 神納 2: 0.001; 神納 29: 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ≦10 | 神納 5: 0.22; 神納 8: 0.13; 神納 11: 0.26; 神納 2: 0.37; 神納 29: 0.37
12 | フッ素及びその化合物 | ≦0.8 | 神納 5: 0.08; 神納 8: 0.12; 神納 11: 0.09; 神納 2: 0.1; 神納 29: 0.12
13 | ホウ素及びその化合物 | ≦1 | 神納 5: 0.02; 神納 8: 0.02; 神納 11: 0.02; 神納 2: 0.02; 神納 29: 0.02
14 | 四塩化炭素 | ≦0.002 | 神納 8: 0.0002; 神納 29: 0.0002
15 | 1,4-ジオキサン | ≦0.05 | 神納 8: 0.005; 神納 29: 0.005
16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ≦0.04 | 神納 8: 0.002; 神納 29: 0.002
17 | ジクロロメタン | ≦0.02 | 神納 8: 0.001; 神納 29: 0.001
18 | テトラクロロエチレン | ≦0.01 | 神納 8: 0.0003; 神納 29: 0.0003
19 | トリクロロエチレン | ≦0.01 | 神納 8: 0.001; 神納 29: 0.001
20 | ベンゼン | ≦0.01 | 神納 8: 0.001; 神納 29: 0.001
21 | 塩素酸 | ≦0.6 | 神納 5: 0.06; 神納 8: 0.06; 神納 11: 0.06; 神納 2: 0.06; 神納 29: 0.06
22 | クロロ酢酸 | ≦0.02 | 神納 5: 0.002; 神納 8: 0.002; 神納 11: 0.002; 神納 2: 0.002; 神納 29: 0.002
23 | クロロホルム | ≦0.06 | 神納 5: 0.042; 神納 8: 0.031; 神納 11: 0.015; 神納 2: 0.002; 神納 29: 0.042
24 | ジクロロ酢酸 | ≦0.03 | 神納 5: 0.014; 神納 8: 0.01; 神納 11: 0.007; 神納 2: 0.003; 神納 29: 0.014
25 | ジブロモクロロメタン | ≦0.1 | 神納 5: 0.001; 神納 8: 0.001; 神納 11: 0.001; 神納 2: 0.001; 神納 29: 0.001
26 | 臭素酸 | ≦0.01 | 神納 5: 0.001; 神納 8: 0.001; 神納 11: 0.001; 神納 2: 0.001; 神納 29: 0.001
27 | 総トリハロメタン | ≦0.1 | 神納 5: 0.047; 神納 8: 0.038; 神納 11: 0.017; 神納 2: 0.005; 神納 29: 0.047
28 | トリクロロ酢酸 | ≦0.03 | 神納 5: 0.008; 神納 8: 0.008; 神納 11: 0.005; 神納 2: 0.003; 神納 29: 0.008
29 | ブロモジクロロメタン | ≦0.03 | 神納 5: 0.005; 神納 8: 0.007; 神納 11: 0.002; 神納 2: 0.002; 神納 29: 0.007
30 | ブロモホルム | ≦0.09 | 神納 5: 0.001; 神納 8: 0.001; 神納 11: 0.001; 神納 2: 0.001; 神納 29: 0.001
31 | ホルムアルデヒド | ≦0.08 | 神納 5: 0.008; 神納 8: 0.009; 神納 11: 0.008; 神納 2: 0.008; 神納 29: 0.009
32 | 亜鉛及びその化合物 | ≦1 | 神納 5: 0.011; 神納 8: 0.007; 神納 11: 0.009; 神納 2: 0.005; 神納 29: 0.011
33 | アルミニウム及びその化合物 | ≦0.2 | 神納 5: 0.01; 神納 8: 0.01; 神納 11: 0.01; 神納 2: 0.01; 神納 29: 0.01
34 | 鉄及びその化合物 | ≦0.3 | 神納 5: 0.03; 神納 8: 0.03; 神納 11: 0.03; 神納 2: 0.03; 神納 29: 0.03
35 | 銅及びその化合物 | ≦1 | 神納 8: 0.02; 神納 29: 0.02
36 | ナトリウム及びその化合物 | ≦200 | 神納 8: 5.1; 神納 29: 5.1
37 | マンガン及びその化合物 | ≦0.05 | 神納 8: 0.005; 神納 29: 0.005
38 | 塩化物イオン | ≦200 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 4 | 4.1 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 4.1 | 4 | 4 | 4.3
39 | ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | ≦300 | 神納 5: 43.1; 神納 8: 40.5; 神納 11: 36.8; 神納 2: 48.8; 神納 29: 48.8
40 | 蒸発残留物 | ≦500 | 神納 5: 70; 神納 8: 68; 神納 11: 54; 神納 2: 72; 神納 29: 72
41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | ≦0.2 | 神納 8: 0.02; 神納 29: 0.02
42 | ジェオスミン | ≦0.00001 | 神納 8: 1e-06; 神納 29: 1e-06
43 | 2-メチルイソボルネオール | ≦0.00001 | 神納 8: 1e-06; 神納 29: 1e-06
44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | ≦0.02 | 神納 5: 0.005; 神納 8: 0.005; 神納 11: 0.005; 神納 2: 0.005; 神納 29: 0.005
45 | フェノール類 | ≦0.005 | 神納 8: 0.0005; 神納 29: 0.0005
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | ≦3 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.8
47 | ｐＨ値 | 5.8≦pH≦8.6 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.8
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭 気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色 度 | ≦5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3
51 | 濁 度 | ≦2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.7